Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie

ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

tel. 12 2691505, e-mail przetargi@khk.krakow.pl

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

na

Przeprowadzenie pomiarów gwarancyjnych przed upływem Okresu Zgłaszania Wad w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

KHK/ZP/PN/1/2017

Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym

Kraków, dnia …………………… 2017 r.			Zatwierdzam: ……………

- ZAMAWIAJĄCY:

  - Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków, e-mail: przetargi@khk.krakow.pl.

  - Mail: przetargi@khk.krakow.pl

  - Strona internetowa Zamawiającego: http://www.khk.krakow.pl/bip/przetargi/

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

  - Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz.U.2015.2164 ze zm.) – zwaną dalej PZP.

  - Przetarg nieograniczony poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Nie jest to zamówienie udzielane w częściach

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Pomiarów Gwarancyjnych przez Niezależną Instytucję w przejętym do eksploatacji w dniu 27.06.2016 r. Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (ZTPO). Celem Pomiarów Gwarancyjnych jest sprawdzenie i wykazanie, że podczas wykonywanych przez Krakowski Holding Komunalny S.A. Prób Eksploatacyjnych w Okresie Zgłaszania Wad, ZTPO spełnia wymagane Parametry Gwarantowane. Pomiary Gwarancyjne zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1 do SIWZ..

  - Zamówienie z prawem opcji:  Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia, w ten sposób, że w przypadku przekroczenia zawartości chloru powyżej 1% w odpadach wykorzystywanych podczas badań na jego żądanie badania mogą zostać w całości powtórzone, za wyjątkiem badań określonych w pkt. 2.3.2.4.6. i pkt. 2.3.2.4.9. OPZ.

Zamawiający będzie wówczas uprawniony do złożenia w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia pierwszego raportu z badań oświadczenia woli w przedmiocie rozszerzenia zakresu zamówienia polegającego na powtórzeniu tych badań,  na warunkach i w terminach określonych w SIWZ i załącznikach. Terminy realizacji rozszerzonego zakresu zamówienia liczone będą zgodnie z postanowieniami pkt 4 SIWZ (z wyłączeniem terminu określonego w pkt. 4.1) odpowiednio od dnia złożenia pisemnego oświadczenia woli przez Zamawiającego w tym zakresie.

  - Kody CPV:

73110000-6 – Usługi badawcze

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

  - Przygotowanie Programu Pomiarów w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

  - Rozpoczęcie Pomiarów Gwarantowanych – nie później niż 7 dni od dnia zatwierdzenia Programu Pomiarów.

  - Zamawiający wymaga, aby w Programie Pomiarów Wykonawca uwzględnił, iż Pomiary Gwarantowane muszą zostać wykonane w czasie nie dłuższym niż 45 dni, za wyjątkiem parametrów wskazanych w pkt 2.3.2.4.6. i pkt. 2.3.2.4.9. OPZ.

  - Pomiar parametru określonego w pkt. 2.3.2.4.6. OPZ, dokonany będzie w terminie określonym między stronami, jednak nie później niż do końca czerwca 2017 r.

  - Pomiar parametru określonego w pkt. 2.3.2.4.9. OPZ, dokonany będzie po dniu 27.06.2017 r.

  - Przekazanie pierwszego raportu z Pomiarów Gwarantowanych, obejmującego pomiary wszystkich parametrów poza wskazanymi w 2.3.2.4.6. i pkt. 2.3.2.4.9. OPZ., nastąpi w terminie 10 dni od chwili wykonania ostatniego z Pomiarów objętych tym raportem.

  - Przekazanie drugiego raportu z Pomiarów Gwarantowanych, obejmującego pomiary parametrów wskazanych w pkt 2.3.2.4.6. i pkt. 2.3.2.4.9. OPZ., nastąpi w terminie 7 dni od chwili wykonania ostatniego z Pomiarów objętych tym raportem, z zastrzeżeniem pkt. 4.5. SIWZ

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu - zgodnie z pkt 5.2.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 5.3.

  - WARUNKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW:

    - Z postępowania wyklucza się wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 PZP.

    - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13,14, 16-20 PZP lub na podstawie okoliczności wskazanych w pkt 5.2.2. SIWZ (o ile dotyczy), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, na zasadach określonych w art. 24 ust. 8 i 9 PZP.

    - Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

    - O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca który:

      - spełnia warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności tj.:

Nie dotyczy

      - spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

Nie dotyczy

      - spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj,:

        - dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia;

        - wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał lub wykonuje minimum 3 usługi o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł każda, polegające na prowadzeniu pomiarów emisji do środowiska oraz pomiarów parametrów technologicznych w zakładach termicznego przekształcania odpadów lub innych zakładach energetycznych wytwarzających energię cieplną o minimalnej mocy 15 MW lub elektryczną o minimalnej mocy 7 MW z wykorzystaniem procesów wytwarzania pary oraz kondensacji lub kogeneracji;

        - wykaże, iż dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w prowadzeniu/koordynacji/nadzorze przynajmniej 3 usług polegających na prowadzeniem pomiarów emisji do środowiska oraz pomiarów parametrów technologicznych w zakładach termicznego przekształcania odpadów lub innych zakładach energetycznych wytwarzających energię cieplną o minimalnej mocy 15 MW lub elektryczną o minimalnej mocy 7 MW z wykorzystaniem procesów wytwarzania pary oraz kondensacji lub kogeneracji;

    - Zamawiający dopuszcza możliwość polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach i po spełnieniu przez wykonawcę obowiązków określonych w art. 22a PZP, tj.:

      - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

      - Zamawiający będzie oceniał czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz będzie badał, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ.

      - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Zamawiający zastrzega, iż najpierw dokona czynności oceny ofert, a następnie badania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA, SPEŁNIANIE WRUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO:

  - Do oferty  każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

    - Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty ) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEDIG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosownej pełnomocnictwo dla danej osoby.

    - Wypełniony formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

    - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym:

      - brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt 5.2. SIWZ;

      - spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę w zakresie określonym w pkt 5.3. SIWZ.

    - Wzory oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1.3. SIWZ do ewentualnego wykorzystania znajdują się pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/wzorcowe-dokumenty/wzory-oswiadczen-i-dokumentow-z-zakresu-znowelizowanych-przepisow-ustawy-pzp

    - W przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu na zasadach określonych w pkt 5.3.2.:

      - dowód potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów od podmiotu trzeciego, sposób ich wykorzystania, zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji zamówienia.

      - Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu własnym wykonawcy o którym mowa w pkt 6.1.3..

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.3.  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  - Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11 PZP – tj. obowiązku przekazania przez wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokumenty te należy złożyć w formie pisemnej, we wskazanym terminie, w siedzibie zamawiającego.

  - Dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

    - Zamawiający po dokonaniu czynności badania i oceny ofert wezwie wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona do uzupełnienia w terminie 5 dni aktualnych na dzień ich złożenia, oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w pkt 5.2 i 5.3 SIWZ, oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego, które to dokumenty wymienione są poniżej .

    - Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy:

      - NIE DOTYCZY

    - Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę:

      - warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

        - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku określonego w pkt 5.3.1.3.2. SIWZ.

        - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt. 5.3.1.3.3. SIWZ.

    - Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 5.3.2. SIWZ, za wyjątkiem oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (o ile dotyczy).

    - Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt. 6.3.2. składane są w ofercie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pozostałe dokumenty składane są dla tego lub tych Wykonawców, którzy spełniają określone warunki.

    - Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego:

      - Oświadczenie własne wykonawcy potwierdzające, że badania/pomiary Parametrów Gwarantowanych, tam gdzie jest to wymagane, będą wykonywane w laboratoriach posiadających stosowne certyfikaty akredytacji

      - zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem wdrożenia w jednostkach norm dotyczących wdrożenie systemu zapewniania jakości – potwierdzający wdrożenie przez wykonawcę systemu zapewniania jakości zgodnie z nomą ISO 9001:2009 lub równoważną, w zakresie co najmniej usług pomiarowych i badawczych;

  - Forma dokumentów:

    - Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.1. SIWZ wykonawca składa w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza (dotyczy pełnomocnictwa) lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (dotyczy wyciągów z odpowiednich rejestrów).

    - Dokument, o których mowa w pkt 6.1.2. SIWZ wykonawca składa w formie pisemnej (oryginał).

    - Pozostałe oświadczenia, o których mowa powyżej dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w formie pisemnej (oryginał).

    - Pozostałe dokumenty, poza wskazanymi w pkt 6.4.1-6.4.3 składane są w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

    - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

    - Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

    - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

    - W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano dokument. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano dokument, Zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym wydano dokument.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (na adres wskazany w pkt 1 SIWZ)  lub elektronicznie (na adres mailowy: przetargi@khk.krakow.pl )

  - Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Dawid Studencki

  - Zamawiający zwraca uwagę, że przepisy ustawy nie przewidują telefonicznej formy kontaktu z Wykonawcami w żadnej sprawie.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

  - Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

10 000,00  zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

  - Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

  - Uwaga: Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej powinno zawierać następujące elementy:

    - określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji przez cały okres związania ofertą;

    - określenie kwoty poręczenia lub gwarancji;

    - wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji;

    - wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji;

    - zapis, iż poręczyciel / gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie, do zapłaty pełnej 
kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta,

    - nieodwołalność poręczenia lub gwarancji,

  - W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:

Nazwa banku: Pekao S.A.

Numer konta: 44 1240 6292 1111 0010 6664 4205

(IBAN: PL 44 1240 6292 1111 0010 6664 4205, SWIFT: PKOPPLPW)

powołując się na nazwę postępowania, nr sprawy oraz podając nazwę banku i numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium.

  - Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert lub wniosków) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (decyduje data uznania rachunku Zamawiającego).

  - Oryginalne dokumenty wadium należy złożyć w oddzielnej kopercie w w tym samym miejscu w którym składana jest oferta lub wniosek.  Potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów należy dołączyć do oferty (nie dotyczy polecenia przelewu).

  - Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w kilku formach przy jednoczesnym spełnieniu powyższych obowiązków.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

  - Wykonawca jest związany ofertą przez okres: 30 dni (trzydzieści dni) od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część (o ile dopuszczono składanie ofert częściowych), sporządzoną zgodnie z  wymaganiami ustawy oraz postanowieniami niniejszej SIWZ.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, były składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

  - Oferta musi być sporządzona: w formie pisemnej: na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

  - Oferta powinna być podpisana  przez uprawnionego/uprawnionych lub upoważnionego/upoważnionych przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze (osoba z prawem reprezentacji Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w odpowiedniej wysokości). Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy, należy dołączyć pełnomocnictwo przynajmniej do podpisania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Zaleca się, aby wszystkie strony były zszyte we wskazanej przez wykonawcę kolejności, w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

  - Zaleca się, aby każda kolejna zapisana strona była opatrzona kolejnym numerem, wg wzoru: kolejny numer strony/liczba wszystkich stron.

  - Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub dokonał skreśleń, winny być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

  - W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, które spośród zawartych informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych składników oferty. UWAGA: Na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, pod rygorem uznania zastrzeżenia za nieskuteczne.

  - Oferta musi być złożona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed upływem terminu otwarcia ofert; zaleca się, aby Wykonawca opisał kopertę z dokumentami w następujący sposób:

OFERTA NA

Przeprowadzenie pomiarów gwarancyjnych przed upływem

Okresu Zgłaszania Wad w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

KHK/ZP/PN/1/2017

Nie otwierać przed dniem 6 marca 2017 r.

oraz będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę, przez złożenie pisemnego powiadomienia przygotowanego, opieczętowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami pkt 10.9., przy czym koperta zewnętrzna będzie dodatkowo zawierała oznaczenie „ZMIANA”.

  - Wykonawca ma prawo, przed terminem składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przygotowanego, opieczętowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami pkt 10.9., przy czym koperta zewnętrzna będzie dodatkowo zawierała oznaczenie „WYCOFANIE”.

  - Oferta złożona  po terminie zostanie zwrócona niezwłoczne Wykonawcy. .

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że ich oferta będzie spełniać następujące wymagania:

    - Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią PEŁNOMOCNIKA do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, pełnomocnictwo musi być podpisane przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, należy podać jego adres do korespondencji oraz numer faksu;

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami pkt 5 SIWZ;

    - Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w pkt 5.2. SIWZ oraz załączyć informację dotyczącą przynależności do grupy kapitałowej;

    - W przypadku gdy w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnik jest zobowiązany przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców.

UWAGA: obowiązki wskazane powyżej dotyczą również wspólników spółki cywilnej.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

  - Miejsce składania ofert: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, 30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3, p. 138 (sekretariat, I piętro)

  - Termin złożenia oferty upływa w dniu  6 marca 2017 r. godz. 10:00

UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca

  - Miejsce otwarcia ofert:  KHK S.A., Kraków, ul. Jana Brożka 3, w sali nr 129 (I piętro).

  - Termin otwarcia ofert 6 marca 2017  godz. 10:15

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

  - Cenę w ofercie należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ, załącznikach do SIWZ i wzorze umowy, z uwzględnieniem wszelkich kosztów, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Ceny oferty winny obejmować podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu składania ofert.

  - UWAGA: Jeżeli wykonawca będzie składał ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku  podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak oświadczenia w tym zakresie będzie traktowany jako złożenie oświadczenia o braku zaistnienia takiego obowiązku. Wszelkie negatywne konsekwencje takiego założenia będą spoczywać na wykonawcy.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

  - Cena brutto ofert – 100 % znaczenia (Wc)

Sposób dokonania oceny wg wzoru:

WC = (Cn : Cb) x 100 pkt

WC – wartość punktowa ceny brutto

Cn – cena brutto najniższa

Cb – cena brutto badanej oferty

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni  od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem zawierającym informacje o wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.

  - Umowa może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 94 ust. 2 ustawy PZP.

  - Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów już złożonych przez Wykonawcę oraz przedłożyć umowę konsorcjum / umowę spółki cywilnej (w przypadku oferty wspólnej).

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

  - Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  - Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 %  ceny całkowitej brutto podanej w ofercie (bez uwzględnienie opcjonalnego zakresu zamówienia.

  - Zabezpieczenie zostanie zwrócone w całości  w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

  - Zabezpieczenie może być wnoszone:

    - przelewem – wpłacane na rachunek Zamawiającego w taki sposób, aby przed podpisaniem umowy znajdowało się na ww. rachunku;

    - w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – deponowane w oryginale u Zamawiającego za potwierdzeniem przyjęcia przed podpisaniem umowy.

  - Dopuszczalne jest złożenie zabezpieczenia w więcej niż jednej formie

  - Weksel, zastaw na papierach wartościowych, zastaw rejestrowy, potrącenia z należności za częściowo wykonane zamówienie – nie są akceptowane jako formy wniesienia zabezpieczenia.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formach gwarancji i poręczeń powinno spełniać następujące wymogi:

    - zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on nieodwołalnie do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie to jest mu należne z tytułu wykonaniu lub nienależytego wykonania umowy;

    - okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż okres realizacji umowy, powiększony o 30 dni.

    - Jeżeli w zabezpieczeniu zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach Umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca jest zobowiązany – przed podpisaniem każdego aneksu do Umowy – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach Umowy bądź akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie.

    - W przypadku wydłużenia okresu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem stosownego aneksu lub (w przypadku gdy zmiana nie następuje na podstawie aneksu) najpóźniej w terminie 28 dni przed upływem ważności zabezpieczenia wnieść zabezpieczenie w pieniądzu lub dostarczyć aneks przedłużający okres ważności obowiązywania zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres pod rygorem realizacji przez Zamawiającego uprawnień wynikających z zabezpieczenia.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY:

  - Wzór umowy stanowi załącznik nr 3  do SIWZ.

- ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ:

  - Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

    - Osoby dokonujące pomiarów parametrów określonych w SIWZ;

    - Laboranci dokonujący badania próbek w laboratorium Wykonawcy/podwykonawcy

  - W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższym punkcie czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

    - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

    - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

    - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

  - W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

    - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

    - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  - Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy.  Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

  - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

  - Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie przysługuje środek ochrony prawnej z Działu VI Rozdział 2 ustawy.

- POZOSTAŁE ZASTRZEŻENIA:

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej .

  - Zamawiający nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą realizowane będą w walucie PLN.

  - Zamawiający nie przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych cześci zamówienia na roboty budowlane lub usługi.

  - Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości.

  - Zamawiający nie ogranicza liczbę części na którą można złożyć ofertę – o ile dotyczy.

- ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

  - Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

  - Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

  - Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy

# Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

# Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

# Informacje podstawowe.

Zadanie inwestycyjne realizowane zostało w ramach Projektu pn. „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1, Zadanie inwestycyjne nr 3 i współfinansowany z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Wykonawca ZTPO:

POSCO Engineering & Construction Co., Ltd. z siedzibą w: 568–1, Geoedong–Ddong, Nam–Ggu, Pohang, Gyeongsangbuk-do, 790–704, Korea.

Rolę Inżyniera Kontraktu pełni firma:

Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o., ul. gen. J. Sowińskiego 3,
44-100 Gliwice.

## Zakład składa się z następujących Węzłów.

Węzeł Przyjęcia i Przygotowania Odpadów do procesu spalania - wspólny węzeł dla obydwu Linii Termicznego Przekształcania Odpadów;

Węzeł Spalania Odpadów i Odzysku Energii, oparty na palenisku rusztowym zintegrowanym z kotłem –każda Linia Termicznego Przekształcania Odpadów posiada oddzielny Węzeł Spalania Odpadów i Odzysku Energii;

Węzeł Przetworzenia i Wyprowadzenia Energii – wspólna dla obydwu Linii Termicznego Przekształcania Odpadów wyspa turbinowa wraz z wymiennikiem ciepłowniczym, układem kolektorowym odbioru pary oraz układem wyprowadzenia energii;

Węzeł Oczyszczania Spalin, wraz z monitoringiem emisji i odprowadzeniem oczyszczonych gazów wylotowych – każda Linia Termicznego Przekształcania Odpadów posiada oddzielny Węzeł Oczyszczania Spalin;

Węzeł Waloryzacji Żużla wraz z odzyskiem metali żelaznych i nieżelaznych - wspólny węzeł dla obydwu Linii Termicznego Przekształcania Odpadów;

Węzeł Stabilizowania i Zestalania popiołów kotłowych i lotnych oraz stałych pozostałości z oczyszczania spalin - wspólny węzeł dla obydwu Linii Termicznego Przekształcania Odpadów.

## Definicje.

Zakład / ZTPO –obejmuje swym zakresem Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów przy ulicy Giedroycia w Krakowie oraz sieć ciepłowniczą odprowadzającą wyprodukowaną energię cieplną i sieć elektroenergetyczną doprowadzającą/odprowadzającą wyprodukowaną energię elektryczną wraz z niezbędną infrastrukturą.

Węzeł –	Wydzielony zespół urządzeń i budowli, stanowiących funkcjonalną całość, wchodzący w skład Zakładu.

W skład Zakładu wchodzą następujące Węzły:

- Węzeł Przyjęcia i Przygotowania Odpadów do procesu spalania - wspólny węzeł dla obydwu Linii Termicznego Przekształcania Odpadów;

- Węzeł Spalania Odpadów i Odzysku Energii, oparty na palenisku rusztowym zintegrowanym z kotłem –każda Linia Termicznego Przekształcania Odpadów posiada oddzielny Węzeł Spalania Odpadów i Odzysku Energii;

- Węzeł Przetworzenia i Wyprowadzenia Energii – wspólna dla obydwu Linii Termicznego Przekształcania Odpadów wyspa turbinowa wraz z wymiennikiem ciepłowniczym, układem kolektorowym odbioru pary oraz układem wyprowadzenia energii;

- Węzeł Oczyszczania Spalin, wraz z monitoringiem emisji i odprowadzeniem oczyszczonych gazów wylotowych – każda Linia Termicznego Przekształcania Odpadów posiada oddzielny Węzeł Oczyszczania Spalin;

- Węzeł Waloryzacji Żużla wraz z odzyskiem metali żelaznych i nieżelaznych - wspólny węzeł dla obydwu Linii Termicznego Przekształcania Odpadów;

- Węzeł Stabilizowania i Zestalania popiołów kotłowych i lotnych oraz stałych pozostałości z oczyszczania spalin - wspólny węzeł dla obydwu Linii Termicznego Przekształcania Odpadów.

Linia Termicznego Przekształcania Odpadów lub Linia Technologiczna lub Linia - zespół urządzeń realizujący sekwencyjnie ciąg procesów technologicznych, niezbędnych dla termicznego przekształcania odpadów komunalnych, umożliwiający spalenie odpadów oraz odzysk zawartej w nich energii, składający się z:

- Węzła Przyjęcia i Przygotowania Odpadów;

- Węzła Spalania i Odzysku Energii;

- Węzła Oczyszczania Spalin;

- Systemu sterowania i wizualizacji.

Urządzenie – określone urządzenie lub zespół urządzeń wchodzących w skład Węzła i/lub Linii, dla którego określone są odrębne warunki lub wymogi (np. wydajność lub żywotność).

Niezależna Instytucja – firma, instytut, zakład badawczy itp., posiadająca doświadczony, odpowiednio wykwalifikowany personel, wybrana w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Odpady – poddawane termicznemu przekształcaniu w Zakładzie, dostarczane z systemu odpadowego do Zakładu [niesegregowane odpady komunalne (kod odpadu: 20 03 01) i inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (kod odpadu: 19 12 12)].

Pozostałości - w odniesieniu do Węzła Waloryzacji Żużla oraz Węzła Stabilizowania i Zestalania popiołów lotnych oraz stałych pozostałości z procesu oczyszczania spalin, strumienie materiałów odpadowych (pozostałości poprocesowych) kierowane i poddawane przetwarzaniu w poszczególnych Węzłach (np. żużel lub stałe pozostałości z oczyszczania spalin).

Nominalna wydajność Zakładu/Linii

  - Nominalna wydajność roczna Zakładu/Linii – zdolność odpowiednio Zakładu/Linii do przetworzenia określonej masy Odpadów (o nominalnej wartości opałowej 8,8 GJ/Mg odpadów.) w ciągu jednego roku, przy założeniu, że Dyspozycyjność każdej z dwóch Linii Technologicznych wyniesie 8 000 godzin pracy w ciągu roku a Dyspozycyjność Zakładu wyniesie 8100 godzin pracy w ciągu roku, przy zachowaniu gwarantowanych emisji i pozostałych Parametrów Gwarantowanych procesu spalania.

  - Średnia wydajność godzinowa Zakładu/Linii – zdolność odpowiednio Zakładu/Linii do przetworzenia w ciągu godziny takiej ilości Odpadów (o nominalnej wartości opałowej), by przy rocznej dyspozycyjności 8 100h/8 000h odpowiednio dla Zakładu/Linii, przetworzyć w ciągu roku 220 000 Mg/110 000 Mg odpowiednio przez cały Zakład / każdą Linię z osobna. Średnia wydajność godzinowa Zakładu/Linii musi zapewnić osiągnięcie wymaganej Nominalnej wydajności rocznej Zakładu/Linii, przy uwzględnieniu zakładanej Dyspozycyjności Linii (8 000 godzin w ciągu roku), przy czym zgodnie z definicją Dyspozycyjności Linii, czas potrzebny na  wykonanie planowanych 24 Rozruchów Gorących i 2 Rozruchów Zimnych w ciągu 12 miesięcy pracy wchodzi w okres niedyspozycyjności Linii. Średnia wydajność godzinowa będzie sprawdzona, jako średnia godzinowa ilość przetworzonych Odpadów w trakcie trwania Pomiarów Gwarancyjnych, wykonanych w Gwarancyjnym Punkcie Pomiarowym odpowiadającym Nominalnemu Punktowi Pracy Linii.

Wydajność Węzła Waloryzacji Żużla lub Węzła Stabilizowania i Zestalania

  - Wydajność roczna Węzła Waloryzacji Żużla lub Wydajność roczna Węzła Stabilizowania i Zestalania – zdolność danego Węzła do przetworzenia określonej masy Pozostałości w ciągu jednego roku, przy założeniu, że zachowany będzie tygodniowy (5 dni w tygodniu) i dzienny (8 lub 12 godzin na dobę) reżim pracy, odpowiedni dla danego Węzła.

  - Średnia wydajność godzinowa Węzła Waloryzacji Żużla lub Węzła Stabilizowania i Zestalania – zdolność Węzła do przetworzenia takiej masy Pozostałości w ciągu godziny, aby zapewnić uzyskanie nominalnej Wydajności rocznej Węzła, z uwzględnieniem czynności związanych z rozruchem, odstawieniem i uporządkowaniem Węzła, przy zakładanym i wymaganym przez Zamawiającego reżimie pracy (5 dni w tygodniu, 12 godzin na dobę dla Węzła Waloryzacji Żużla oraz 8 godzin na dobę dla Węzła Stabilizowania i Zestalania).

Nominalny Punkt Pracy – punkt pracy Linii określony dwoma parametrami określonymi jako nominalne:

- Nominalna wartość opałowa odpadów (dolna) – 8,8 GJ/Mg odpadów.;

- Średnia wydajność godzinowa Linii, gwarantowana przez Wykonawcę ZTPO, nie mniejsza jednak niż wartość minimalna wymagana przez Zamawiającego tj. 14,1 Mg odpadów/h.

Przeciążalność Linii – zdolność Linii do okresowego spalania większej ilości (strumienia) Odpadów (Przeciążalność Masowa Linii) i/lub okresowego wprowadzenia do paleniska większego strumienia energii chemicznej (Przeciążalność Cieplna Linii) niż ilość nominalna, przy zachowaniu Parametrów Gwarantowanych Absolutnie i braku wpływu na zmniejszenie trwałości urządzeń, traktowana jako bufor, pozwalający na ciągłą pracę Linii przy 100%-wym obciążeniu, przy dopuszczeniu okresowej zmienności parametrów fizyko-chemicznych, a w szczególności wartości opałowej.

Wymagana przez Zamawiającego Przeciążalność Cieplna Linii wynosi 110% oraz minimalna Przeciążalność Masowa Linii wynosi 110% w stosunku do Nominalnego Punktu Pracy. Należy założyć, że ciągły czas przeciążenia w dowolnym okresie 24 godzin nie przekracza 2 godzin w okresie.

Moc Elektryczna Zakładu Brutto (Nel brutto) – moc czynna elektryczna, mierzona na zaciskach generatora turbiny parowej.

Moc Elektryczna Zakładu Netto (Nel netto) - moc czynna elektryczna, zmierzona na urządzeniach rozliczeniowych wyprowadzenia (eksportu) mocy.

Moc cieplna Zakładu netto (Nt netto) - moc cieplna przekazana z Węzła Przetworzenia i Wyprowadzenia Energii do instalacji wody sieciowej, zmierzona na ciepłomierzu zainstalowanym na wyjściu kolektora ciepłowniczego z Zakładu.

Sprawność produkcji energii elektrycznej Zakładu brutto – stosunek Mocy Elektrycznej Zakładu Brutto do strumienia energii chemicznej, doprowadzonego do paleniska (w odpadach oraz paliwie pomocniczym).

Sprawność cieplna kotła brutto - stosunek ciepła zawartego w parze produkowanej w Węźle Spalania Odpadów i Odzysku Energii, pomniejszonego o ciepło zawracane w kondensacie, do strumienia energii chemicznej doprowadzonego do paleniska (w odpadach oraz paliwie pomocniczym).

Wydajność Maksymalna Trwała (WMT) - maksymalny strumień pary przegrzanej, który kocioł może wytwarzać trwale w ruchu ustalonym, przy znamionowych parametrach pary, na które jest on zaprojektowany i według których otrzymuje swoje oznaczenie na tabliczce znamionowej.

Pobór Mocy Elektrycznej Węzła Waloryzacji Żużla – moc czynna mierzona na zasilaniu rozdzielni głównej Węzła Waloryzacji Żużla.

Pobór Mocy Elektrycznej Węzła Stabilizowania i Zestalania – moc czynna mierzona na zasilaniu rozdzielni głównej Węzła Stabilizowania i Zestalania.

Czas Rozruchu – Czas liczony od momentu zapoczątkowania procedury rozruchowej do osiągnięcia znamionowego (nominalnego) obciążenia Linii. Dla potrzeb Pomiarów Gwarancyjnych określa się dodatkowo:

- Rozruch gorący – jako rozruch Linii po postoju trwającym co najmniej 8 h, nie więcej jednak niż 24 h.

- Rozruch zimny – jako rozruch Linii po postoju trwającym co najmniej 96 h, przy włączonych wentylatorach wyciągowych (wychłodzeniu Węzła Spalania Odpadów i Odzysku Energii).

Dyspozycyjność Linii - wielkość wyliczona zgodnie ze wzorem:

Gdzie:

A - 	oznacza ilość zarejestrowanych godzin pracy danej Linii w ciągu kolejnych 12 miesięcy,

B -	oznacza ilość godzin pozostawienia danej Linii w gotowości eksploatacyjnej, liczoną w ciągu kolejnych 12 miesięcy,

C - 	oznacza ilość zarejestrowanych godzin pracy lub gotowości eksploatacyjnej (do pracy) Węzła Przetworzenia i Wyprowadzenia Energii.

UWAGA:

Jako „pracę Linii” rozumie się taką eksploatację Linii, podczas której realizowane jest termiczne przekształcanie Odpadów (podawanie odpadów nie jest zablokowane) i spełnione są Parametry Gwarantowane Absolutnie, dotyczące emisji i parametrów procesu. Dla wyliczenia Dyspozycyjności Linii przyjmuje się więc, że czas uruchamiania Linii do momentu osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej do podawania odpadów nie wchodzi w okres pracy Linii.

Jako „pozostawienie Linii w gotowości eksploatacyjnej” rozumie się okres odstawienia w pełni sprawnej Linii z wyboru Zamawiającego.

Brak możliwości produkcji energii elektrycznej lub ciepła, spowodowany brakiem dyspozycyjności Linii lub niedyspozycyjnością Węzła Przetworzenia i Wyprowadzenia Energii, traktowany będzie jako okres braku Dyspozycyjności Linii.

Schemat ilustrujący sposób interpretacji czasu Dyspozycyjności Linii na podstawie przykładowych stanów pracy danej Linii oraz Węzła Przetworzenia i Wyprowadzenia Energii (WPiWE) przedstawiono na poniższym rysunku.

Dyspozycyjność Zakładu –wielkość wyliczona zgodnie ze wzorem:

Gdzie:

- - Dyspozycyjność Linii nr 1 w ciągu danego roku;

- - Dyspozycyjność Linii nr 2 w ciągu danego roku.

UWAGA:

Jako „pracę Zakładu” rozumie się taką eksploatację Zakładu, w czasie której pracuje co najmniej jedna Linia (przy realizowanym termicznym przekształcaniu Odpadów i spełnieniu Parametrów Gwarantowanych Absolutnie, dotyczących emisji i parametrów procesu) oraz Węzeł Przetworzenia i Wyprowadzenia Energii. Czas, w którym obie Linie pracują równocześnie, liczony jest do Dyspozycyjności Zakładu jednokrotnie.

Brak możliwości produkcji energii elektrycznej lub ciepła przy trwającym procesie termicznego przekształcania Odpadów, spowodowany brakiem dyspozycyjności Węzła Przetworzenia i Wyprowadzenia Energii, traktowany będzie jako okres braku Dyspozycyjności Zakładu.

Schemat ilustrujący sposób interpretacji czasu Dyspozycyjności Zakładu na podstawie przykładowych stanów pracy obu Linii przedstawiono na poniższym rysunku.

Punkty Gwarancyjne lub Gwarancyjne Punkty Pomiarowe – umowne Punkty pracy Zakładu, określone przez wartość opałową Odpadów oraz wymaganą wydajność przetwarzania odpadów, dla których Wykonawca ZTPO gwarantuje dotrzymanie Parametrów Gwarantowanych, a następnie dla których wykonane będą Pomiary Gwarancyjne.

Parametry Gwarantowane lub Gwarancje – wymagane przez Zamawiającego wybrane parametry Zakładu/Linii/Węzła, których spełnienie Wykonawca ZTPO gwarantuje i których spełnienie zostanie potwierdzone w trakcie Pomiarów Gwarancyjnych. Parametrem Gwarantowanym może być też Wskaźnik Gwarantowany.

Wskaźniki Gwarantowane – wskaźniki, których wartość jest gwarantowana przez Wykonawcę ZTPO, wyliczone na podstawie parametrów określonych przez Wykonawcę ZTPO w Ofercie, dotrzymanie których będzie weryfikowane w trakcie Pomiarów Gwarancyjnych.

Pomiary Gwarancyjne – zespół pomiarów, badań, analiz, opracowań wykonanych przez Niezależną Instrukcję Instytucję zgodnie z niniejszym OPZ i wymaganiami PFU w trakcie w trakcie Prób Eksploatacyjnych ZTPO wykonywanych w Okresie Zgłaszania Wad przez Krakowski Holding Komunalny S.A.

Żywotność - okres przez jaki dany element, wchodzący w skład Zakładu zachowuje swoje właściwości funkcjonalno-użytkowe, pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie tego elementu, jak również Węzła lub Urządzenia, w którego skład ten element wchodzi.

  - Żywotność wymurówki paleniska (pieca) – najkrótszy z okresów liczonych od daty wydania Świadectwa Przejęcia Zakładu:

    - po którym zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową (DTR) należy wymienić więcej niż 15% elementów wymurówki paleniska,

    - po którym wymieniono więcej niż 15% elementów wymurówki paleniska, jeżeli nastąpiło to wcześniej niż wynika z DTR,

    - po którym temperatura zewnętrznej izolacji paleniska przekroczy 50°C lub o więcej niż 20°C temperaturę otoczenia.

  - Żywotność rusztu – krótszy z okresów liczonych od daty wydania Świadectwa Przejęcia Zakładu:

    - po którym zgodnie z DTR należy wymienić elementy konstrukcyjne rusztu, lub

    - po którym wystąpi konieczność wymiany więcej niż 10% rusztowin.

  - Żywotność tkanin filtracyjnych w filtrze tkaninowym – najkrótszy z okresów liczonych od daty wydania Świadectwa Przejęcia Zakładu:

    - po którym zgodnie z DTR należy wymienić tkaniny / worki filtracyjne,

    - po którym zaistniała konieczność wymiany worków filtracyjnych,

    - po którym, z powodu przekroczenia limitów emisji pyłu, dana Linia zostanie zatrzymana po raz trzeci w ciągu roku.

    - gdy spadek ciśnienia na filtrze zmniejszy się o 30% od nominalnej wartości nastawy uruchamiającej strzepywanie lub spowoduje wzrost stężenia pyłu o 30% w stosunku do wartości gwarantowanej.

  - Żywotność części ciśnieniowej kotła – najkrótszy z okresów liczonych od daty wydania Świadectwa Przejęcia Zakładu:

    - po którym ze względu na ubytek grubości ścianki elementów ciśnieniowych kotła, Urząd Dozoru Technicznego (UDT) dopuści urządzenie ciśnieniowe na okres krótszy niż 12 miesięcy,

    - po którym w elemencie ciśnieniowym po raz drugi wystąpi wada polegająca na perforacji ścianek powierzchni wymiany ciepła,

    - po którym wystąpi konieczność wymiany więcej niż 10% powierzchni części ciśnieniowej (dotyczy wyłącznie przypadku, gdy gwarantowana żywotność części ciśnieniowej kotła wynikająca z Oferty wynosi co najmniej 48 miesięcy).

Koszty Eksploatacji – wybrane składniki całkowitych kosztów eksploatacji Zakładu, uznane przez Zamawiającego jako najbardziej znaczące, mogące istotnie różnić się w poszczególnych Ofertach i warunkujące ekonomiczną eksploatację Zakładu. Miarą Kosztów Eksploatacji jest zdefiniowany przez Zamawiającego Gwarantowany Wskaźnik Kosztów Eksploatacji, obliczany w oparciu o parametry określone przez Wykonawcę ZTPO w Ofercie i ceny jednostkowe podane w PFU lub w Ofercie (o ile nie podano ich w PFU).

PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy obiektu ZTPO,.

# Zakres zamówienia.

## Terminy realizacji zamówienia.

- Przygotowanie i przedłożenie zamawiającemu Programu Pomiarów w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

- Rozpoczęcie Pomiarów Gwarantowanych – nie później niż 7 dni od dnia zatwierdzenia Programu Pomiarów.

- Zamawiający wymaga, aby w Programie Pomiarów Wykonawca uwzględnił, iż Pomiary Gwarantowane muszą zostać wykonane w czasie nie dłuższym niż 45 dni, za wyjątkiem parametrów wskazanych w pkt 2.3.2.4.6. i pkt. 2.3.2.4.9. OPZ.

- Pomiar parametru określonego w pkt. 2.3.2.4.6. OPZ, dokonany będzie w terminie określonym między stronami, jednak nie później niż do końca czerwca 2017 r.

- Pomiar parametru określonego w pkt. 2.3.2.4.9. OPZ, dokonany będzie po dniu 27.06.2017 r.

- Przekazanie pierwszego raportu z Pomiarów Gwarantowanych, obejmującego pomiary wszystkich parametrów poza wskazanymi w 2.3.2.4.6. i pkt. 2.3.2.4.9. OPZ., nastąpi w terminie 10 dni od chwili wykonania ostatniego z Pomiarów objętych tym raportem.

- Przekazanie drugiego raportu z Pomiarów Gwarantowanych, obejmującego pomiary parametrów wskazanych w pkt 2.3.2.4.6. i pkt. 2.3.2.4.9. OPZ., nastąpi w terminie 7 dni od chwili wykonania ostatniego z Pomiarów objętych tym raportem, z zastrzeżeniem pkt. 4.5. SIWZ

## Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Pomiarów Gwarancyjnych w przejętym do eksploatacji w dniu 27.06.2016 r. Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (ZTPO). Celem Pomiarów Gwarancyjnych jest sprawdzenie i wykazanie, że podczas wykonywanych przez Krakowski Holding Komunalny S.A. Prób Eksploatacyjnych w Okresie Zgłaszania Wad, ZTPO spełnia wymagane Parametry Gwarantowane. Pomiary Gwarancyjne zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

ZTPO to instalacja zajmująca się termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych o średniej minimalnej wydajności godzinowej 28,8 Mg odpadów/h o nominalnej wartości opałowej 8,8 GJ/Mg odpadów. Obecnie strumień odpadów kierowanych do termicznego przekształcenia składa się z: niesegregowanych odpadów komunalnych (kod odpadu: 20 03 01) oraz innych odpadów z mechanicznej obróbki odpadów innych niż wymienione w 19 12 11 (kod odpadu: 19 12 12) powstałych w wyniku przeróbek mechanicznych odpadów komunalnych (po procesach odzysku odpadów, tj. odpadów materiałowych, wielkogabarytowych, poremontowych).

Zakład przewidziany jest do pracy w warunkach atmosferycznych panujących w Polsce, stąd też Parametry Gwarantowane Absolutnie muszą być spełnione dla następujących warunków, w szczególności - parametrów odpadów i warunków atmosferycznych:

Parametry odpadów komunalnych przeznaczonych do przetwarzania w Zakładzie:

- wartość opałowa:			od 7,0 MJ/kg do 14,0 MJ/kg,

- udział masowy wilgoci:			≤50 %,

- udział masowy frakcji nie palnych:		≤35 %,

Warunki atmosferyczne otoczenia:

- ciśnienie powietrza:			od 950 hPa do 1050 hPa,

- temperatura powietrza:			od -30(C do +40(.

Pomiary Gwarancyjne mają zostać wykonane zgodnie z zakresem Programu Pomiarów Gwarancyjnych zatwierdzonym przez Zamawiającego. Program Pomiarów Gwarancyjnych zostanie opracowany przez Wykonawcę umowy na podstawie wytycznych Zamawiającego zawartych w niniejszym OPZ i uzgodnień w trakcie realizacji umowy. Program Pomiarów Gwarancyjnych winien być przedstawiony nie później niż 7 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy i nie później niż 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Pomiarów Gwarancyjnych.

Program Pomiarów Gwarancyjnych zawierający listę ocenianych Parametrów Gwarantowanych musi zawierać w szczególności, ale nie wyłącznie:

- metodologię testów indywidualnych,

- opis czujników, instrumentów i punktów pomiarowych, klasy dokładności czujników i instrumentów pomiarowych oraz dokładności/niepewności metod pomiarowych,

- krzywe korekcyjne,

- metody weryfikacji i walidacji zmierzonych i gwarantowanych parametrów,

- terminy i czasy realizacji badań dla wymaganych Parametrów Gwarancyjnych.

Pomiary Gwarancyjne zostaną przeprowadzone z uwzględnieniem definicji określonych powyżej oraz warunków określonych w OPZ.

## Podstawowe wytyczne do przeprowadzenia Pomiarów Gwarancyjnych.

### Wymagania ogólne.

Pomiar Parametrów Gwarantowanych odbywał się będzie w sposób ciągły, po ustaleniu warunków pracy Linii Technologicznych.  W trakcie Pomiarów Gwarancyjnych, ma być mierzona ilość odpadów, ilość żużla i popiołów paleniskowych, a także popiołów kotłowych i lotnych oraz stałych pozostałości z oczyszczania spalin oraz zostaną pobrane i poddane analizie ich próbki.

W trakcie przeprowadzania Pomiarów Gwarancyjnych będzie wyznaczana wartość opałowa odpadów wykorzystywanych podczas próby spalania metodą pośrednią. Metoda ta, będzie polegać na wyznaczeniu strat ciepła w kotle (strata niecałkowitego spalania, niezupełnego spalania, wylotowa i promieniowania) jak również entalpii pary przegrzanej i wody zasilającej i na tej podstawie obliczenia rzeczywistej wartości opałowej. Pomiar i wynik pomiaru zostaną uznane za wiążące, jeżeli wyliczona wartość opałowa znajdzie się w przedziale 7-14 MJ/kg. Równolegle przeprowadzone będzie pobór próbek odpadów i badanie laboratoryjne wartości opałowej, udziału masowego frakcji niepalnych i zawartości chloru w odpadach dostarczonych i  wykorzystywanych podczas spalania, w celu niezależnego potwierdzenia czy znajduje się ona w przedziale 7-14 MJ/kg.

W przypadku weryfikacji gwarantowanej wartości mocy elektrycznej Zakładu brutto i mocy elektrycznej Zakładu netto, zmierzona wartość zostanie skorygowana zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego krzywą korekcyjną (zmiana produkcji energii elektrycznej w zależności od temperatury otoczenia) do warunków umownych 15°C.

W trakcie prowadzenia Pomiarów Gwarancyjnych Zamawiający będzie odpowiedzialny za:

- dostawę paliwa (odpadów)

- udostępnienie wszelkich dostępnych danych gromadzonych przez Zamawiającego w informatycznym systemie pomiarowym w tym:

  - wielkość strumienia odpadów przyjmowanych do Zakładu z uwzględnieniem kodów odpadów,

  - ilości odzyskanych surowców,

  - zużycie niektórych materiałów, surowców, paliw i mediów,

  - wielkość produkcji energii elektrycznej i cieplnej,

  - ilość zużywanej dla potrzeb własnych energii elektrycznej i cieplnej,

  - ilość zanieczyszczeń powietrza (na podstawie analizatora on-line),

  - wyniki badań odpadów dostarczanych do Zamawiającego po przejęciu Zakładu,

- udostępnienie krzywych korekcyjnych sporządzonych przez Wykonawcę ZTPO podczas prób Końcowych.

- udostępnienie wymaganych danych niezbędnych do wykonania obliczeń i porównań (np. wartości współczynnika Wg)

Pobór próbek odpadów zgodnie z normami oraz ich badania będą prowadzone przez Wykonawcę – Niezależną Instytucję zgodnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcenia odpadów (Dz. U. z 2016 r. poz. 847).

Wszystkie pomiary mają być wykonywane przez Niezależną Instytucję zgodnie z procedurami certyfikowanego zintegrowanego systemu zarządzania przy wykorzystaniu cechowanych przyrządów tej Instrukcji posiadających klasę pomiarową zgodnie z wymaganiami prawa w zakresie urządzeń pomiarowych stosowanych w energetyce zawodowej, a tam gdzie prawo nie nakłada takich wymogów, należy stosować przyrządy o klasie najwyższej z technicznego i ekonomicznego punktów odniesienia. Klasa urządzeń pomiarowych stosowanych przez Wykonawcę musi być technicznie uzasadniona dla pomiarów wymaganych do przeprowadzenia zgodnie z OPZ.

### Wymagania szczegółowe.

#### Punkty Gwarancyjne.

Pomiary należy przeprowadzić w czterech punktach pomiarowych przy trzech różnych wartościach opałowych:

      - Wysoka wartość opałowa – maksymalnie możliwa w czasie pomiarów

      - Typowa wartość opałowa

      - Niska wartość opałowa  - minimalna w czasie pomiarów

Pomiary wszystkich parametrów powinny być przeprowadzone dla maksymalnego możliwego do uzyskania obciążenia instalacji przy pracy w pełnej kondensacji i w pełnym skojarzeniu.  Wartość opałowa będzie mierzona na bieżąco, a wykonawca opracuje krzywe korekcyjne umożliwiające ocenę pracy instalacji i spełnienie zadanych warunków. Wykres spalania określający pole robocze dla instalacji przedstawiono na rysunku.

Wykres spalania:

Wykres 1

#### Założenia wyjściowe dla określenia parametrów wyjściowych instalacji.

Tabela 1

| Lp. | Wartość opałowa odpadów [GJ/Mg] | Zawartość chloru [%] | Wydajność pojedynczej Linii [Mg/h] | Stopień otwarcia upustu ciepłowniczego turbiny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7,0 (+ 1,0) | < 1,00% | 14,1 | 0% |
|  | 8,8 (+/- 0,5) | < 1,00% | 14,1 | 0% |
|  | 8,8 (+/- 0,5) | < 1,00% | 14,1 | 100% |
|  | 14,0 (-1,0) | < 1,00% | 8,8 | 0% |

#### Zestawienie parametrów zadanych (Zestawienie Parametrów Gwarantowanych Absolutnie)

Tabela 2

Poniższa tabela powinna zostać wypełniona parametrami pomierzonymi przez Wykonawcę:

|  | Pył, TOC oraz zanieczyszczenia gazowe Emisje zanieczyszczeń do powietrza z Zakładu – pomiar zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1546) i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r., w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1542 z późn. zm.). pył ogółem mg/mu3 substancje organiczne w postaci gazów i par wyrażone jako TOC mg/mu3 HCl mg/mu3 HF mg/mu3 SO2 mg/mu3 CO mg/mu3 NO + NO2 jako NOx mg/mu3 |
| --- | --- |
| 4 | Metale ciężkie Emisje zanieczyszczeń do powietrza z Zakładu – wartości średnie dotyczące minimum 30 minutowego, a maksymalnie 8 godzinnego okresu pobierania próbek, pomiar zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1546) i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r., w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1542 z późn. zm.).: Cd + Tl mg/mu3 Hg mg/mu3 Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V mg/mu3 |
| 5 | Dioksyny i furany Emisje zanieczyszczeń do powietrza z Zakładu – wartości średnie mierzone w minimum 6 godzinnym, a maksymalnie 8 godzinnym okresie pobierania próbek, pomiar zgodnie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1546) i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r., w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1542 z późn. zm.). dioksyny i furany ng/ mu3 |
|  | Amoniak Emisje zanieczyszczeń do powietrza z Zakładu – wartości średnie dobowe: Amoniak mg/mu3 |
| 6 | Przebywania spalin przez minimum 2 sekundy w temperaturze ( 850OC Proces spalania winien być prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz. U. Z 2016 r. poz. 108). Temperatura gazów powstających w wyniku spalania, zmierzona blisko ściany wewnętrznej lub w innym reprezentatywnym miejscu komory spalania, wynikającym ze specyfiki technicznej instalacji lub urządzenia, po ostatnim doprowadzeniu powietrza, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach, została podniesiona w kontrolowany i jednorodny sposób oraz była utrzymywana przez co najmniej 2 sekundy na poziomie nie niższym niż 850°C - dla odpadów zawierających do 1 % związków chlorowcoorganicznych przeliczonych na chlor. |
| 7 | Gwarancja zawartości węgla organicznego w żużlach i popiołach paleniskowych oraz udziału części palnych w żużlach i popiołach paleniskowych Całkowita zawartość węgla organicznego w żużlach i popiołach paleniskowych lub udział części palnych w żużlach i popiołach paleniskowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz. U. Z 2016 r. poz. 108). Próbki pobierane będę co godzinę, począwszy od pierwszej godziny rozpoczęcia pomiaru. Pomiary zostaną wykonane osobno dla każdego punktu pomiarowego (w czterech punktach pracy kotłów). Czas pomiaru 24h. TOC % Straty prażenia % |
| 8 | Parametry odpadów będących produktami procesu zestalania i stabilizacji popiołów kotłowych, pyłów lotnych i stałych pozostałości z oczyszczania spalin. Pobór próbek, analiza i stwierdzenie czy powstały odpad spełnia kryteria odpadu innego niż odpad niebezpieczny zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. poz. 1277). Stwierdzenie skuteczności procesu ma być wykonane na podstawie normy PN-EN 12457-4:2006 pt. "Charakteryzowanie odpadów - Wymywanie - Badanie zgodności w odniesieniu do wymywania ziarnistych materiałów odpadowych i osadów - Część 4: Jednostopniowe badanie porcjowe przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 l/kg w przypadku materiałów o wielkości cząstek poniżej 10 mm (bez redukcji lub z redukcją wielkości)" i normy PN-EN 12457-3:2006pt. "Charakteryzowanie odpadów - Wymywanie - Badanie zgodności w odniesieniu do wymywania ziarnistych materiałów odpadowych i osadów - Część 3: Dwustopniowe badanie porcjowe przy stosunku cieczy do fazy stałej 2 l/kg i 8 l/kg dla materiałów o wysokiej zawartości fazy stałej i wielkości cząstek poniżej 4 mm (bez redukcji lub z redukcją wielkości)". |
| 9 | Ilość i parametry ścieków odprowadzanych z Zakładu. Pobór próbek, analiza i oznaczenia zawartości metali ciężkich: rtęć, kadm, azot amonowy, azot azotynowy, fosfor ogólny, arsen, cynk, chrom +6, miedź, nikiel, antymon, ołów, fluorki, fenole lotne, węglowodory ropopochodne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964) z póź. zmianami. |
| 10 | Poziom hałasu Pomiar akredytowany dla pory dnia oraz nocy dla 5 wskazanych przez Zamawiającego punktów zgodnie z załączoną mapą, która stanowi załącznik nr 1 do OPZ i opracowanie wyników zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnie 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. Nr 215, poz. 1366), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 112), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542 ), Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 139 ze zm.) Decyzją Marszałka województwa Małopolskiego Pozwolenie Zintegrowane z dnia 4 września 2015 r. znak: SR.II.7221.1.1.2015 Pomiar wartości hałasu w środowisku pracy (na stanowiskach) należy wykonać zgodnie z: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. 2014 poz. 817, PN-N-01307. Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów. Pomiary hałasu zostaną wykonane podczas eksploatacji instalacji z maksymalną wydajnością. |

#### Zestawienie Parametrów Gwarantowanych obwarowanych Karami Umownymi

Gwarantowane Parametry wydajnościowe Zakładu

Pomiary wykonywane będą dla każdej Linii Termicznego Przekształcania Odpadów i każdego Punktu Gwarancyjnego.

##### Pomierzone parametry wydajnościowe Zakładu  przy jednoczesnej pracy dwóch Linii.(Gwarantowane parametry wydajnościowe Zakładu przy jednoczesnej pracy dwóch Linii)

Tabela 3

Poniższa tabela powinna zostać wypełniona parametrami pomierzonymi przez Wykonawcę:

| Lp. | Opis | Jednostka | Wartości | Wskaźnik g wyliczony ze wzoru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Punkt Pomiarowy nr 1 – praca w kondensacji | Punkt Pomiarowy nr 2 – praca w kondensacji | Punkt Pomiarowy nr 3 - praca w kogeneracji (praca z 100% otwarciem upustu ciepłowniczego) | Punkt Pomiarowy nr 4 – praca w kondensacji |  |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
|  | Średnia wydajność godzinowa Zakładu | Mg/h |  |  |  |  |  |
|  | Produkowana moc elektryczna brutto1) | MWh/h | x |  |  | x | 10% x [4] + 10% x [5] + 70% x [6] +10% x [7] |
|  | Produkowana moc elektryczna netto1) | MWh/h | X | X | X | x | 10% x [4] + 10% x [5] + 70% x [6] +10% x [7] 2) |
|  | Produkowana moc cieplna netto | MWh/h | X | x |  | x | 100% x [6] 3) |
| Gwarantowany Uśredniony Wskaźnik Produkcji Energii Elektrycznej [MWh/h] | Wartość z kolumny [8] wiersz 3 |
| Gwarantowany Wskaźnik Produkcji Ciepła [MWh/h] | Wartość z kolumny [8] wiersz 3 |

1) – przeliczona do temperatury otoczenia 15°C.

2) – Gwarantowany Uśredniony Wskaźnik Produkcji Energii Elektrycznej [MWh/h].

3) – Gwarantowany Wskaźnik Produkcji Ciepła [MWh/h].

Tabela 4.1.

Poniższa tabela powinna zostać wypełniona parametrami obliczonymi przez Wykonawcę:

| Lp. | Opis | Jednostka | Wartości | Wskaźnik g wyliczony ze wzoru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LP 1 z tabeli 1 | LP 2 z tabeli nr 1 | LP 3 z tabeli 1 | LP 4 z tabeli 1 |  |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
|  | Średnia wydajność godzinowa Zakładu | Mg/h |  |  |  |  |  |
|  | Produkowana moc elektryczna brutto1) | MWh/h | x |  |  | x | 10% x [4] + 10% x [5] + 70% x [6] +10% x [7] |
|  | Produkowana moc elektryczna netto1) | MWh/h | X | X | X | x | 10% x [4] + 10% x [5] + 70% x [6] +10% x [7] 2) |
|  | Produkowana moc cieplna netto | MWh/h | X | x |  | x | 100% x [6] 3) |
| Gwarantowany Uśredniony Wskaźnik Produkcji Energii Elektrycznej [MWh/h] | Wartość z kolumny [8] wiersz 3 |
| Gwarantowany Wskaźnik Produkcji Ciepła [MWh/h] | Wartość z kolumny [8] wiersz 3 |

1) – przeliczona do temperatury otoczenia 15°C.

2) – Gwarantowany Uśredniony Wskaźnik Produkcji Energii Elektrycznej [MWh/h].

3) – Gwarantowany Wskaźnik Produkcji Ciepła [MWh/h].

Parametry Gwarantowane (za wyjątkiem Gwarantowanego Wskaźnika Produkcji Ciepła) liczone są jako średnia ważona dla parametrów uzyskanych w trakcie Pomiarów Gwarancyjnych w poszczególnych Punktach Gwarancyjnych, przy czym jako wagę stosuje się zakładany czas pracy Linii w poszczególnych Punktach Gwarancyjnych. W trakcie trwania  Pomiarów Gwarancyjnych prowadzone będą pomiary Parametrów Gwarantowanych Absolutnie.

Sposób przeprowadzenia pomiarów parametrów podanych w Tabeli 3 w poz. 2-3 musi być zgodny z normą PN-EN 60953-2/luty 2000.

##### Pomierzone parametry wydajnościowe Węzła Waloryzacji Żużla (Gwarantowane parametry wydajnościowe Węzła Waloryzacji Żużla)

Poniższa tabela powinna zostać wypełniona parametrami pomierzonymi przez Wykonawcę:

| Lp. | Opis | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Węzeł Waloryzacji Żużla – przepustowość – (praca instalacji 12 godzin na dobę, 5 dni w tygodniu) | Mg/h |  |
|  | Skuteczność odzysku metali żelaznych w odniesieniu do masy metali żelaznych na wejściu do Węzła Waloryzacji Żużla | % |  |
|  | Skuteczność odzysku metali nieżelaznych w odniesieniu do masy metali nieżelaznych na wejściu do Węzła Waloryzacji Żużla | % |  |
|  | Odsetek strumienia żużla nienadający się do wykorzystania gospodarczego | % |  |

Wartości wydajności Węzła Waloryzacji Żużla, które dla zastosowanej w ZTPO technologii zapewnia przetworzenie w przewidywanym trybie pracy (12 godzin na dobę; 5 dni w tygodniu) całego strumienia żużla i popiołów dennych powstałych w Zakładzie przy osiągnięciu Nominalnej wydajności rocznej Zakładu.

##### Pomierzone parametry wydajnościowe Węzła Stabilizowania i Zestalania (Gwarantowane parametry wydajnościowe Węzła Stabilizowania i Zestalania)

Poniższa tabela powinna zostać wypełniona parametrami pomierzonymi przez Wykonawcę:

| Lp. | Opis | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Węzeł Stabilizowania i Zestalania popiołów kotłowych i lotnych oraz stałych pozostałości z oczyszczania spalin – wydajność (praca instalacji 8 godzin na dobę, 5 dni w tygodniu) | Mg/h |  |
|  | Współczynnik zwiększenia masy po zestaleniu (stosunek masy produktu do masy pozostałości poprocesowych poddawanych procesom stabilizowania i zestalania) | % |  |

Pomiary Gwarancyjne gwarantowanych parametrów wydajnościowych Węzła Stabilizowania i Zestalania wykonywane będą w trakcie minimum 8 godzinnej próby, obejmującej uruchomienie i odstawienie Węzła po zakończeniu pracy.

##### Wyliczony Wskaźnik Kosztów Eksploatacji Zakładu (Gwarantowany Wskaźnik Kosztów Eksploatacji Zakładu)

Gwarantowany Wskaźnik Kosztów Eksploatacji Zakładu wyliczany jest jako suma czterech Wskaźników Cząstkowych Kosztów Eksploatacji, gwarantowanych przez Wykonawcę i zestawionych w poniższej tabeli:

Tabela 5

Poniższa tabela powinna zostać wypełniona parametrami wyliczonymi przez Wykonawcę:

| Lp. | Cząstkowy wskaźnik kosztów eksploatacji gwarantowany przez Wykonawcę | Wartość wskaźnika |
| --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] |
| 1. | Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji – Linie |  |
| 2. | Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji - Rozruch Zakładu |  |
| 3. | Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji – Węzeł Waloryzacji Żużla |  |
| 4. | Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji - Węzeł Stabilizowania i Zestalania |  |
|  | Wynikowy Gwarantowany Wskaźnik Kosztów Eksploatacji Zakładu |  |

Wskaźniki Cząstkowe Kosztów Eksploatacji określone zostaną w sposób opisany poniżej.

        - Wyliczony Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji – Linie (Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji – Linie)

„Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji – Linie” liczony jest jako suma iloczynów cen jednostkowych zużywanych mediów, reagentów, addytywów i innych materiałów oraz dodatkowych kosztów w obu Liniach oraz jednostkowego (odniesionego do jednostki przetwarzanych odpadów) ich zużycia. Jednostkowe zużycie mediów, reagentów, addytywów i innych materiałów oraz dodatkowe koszty będą przy tym wyliczone jako średnia ważona ze zużycia w poszczególnych Punktach Gwarancyjnych, przy czym jako wagi przyjmuje się zakładany czas pracy Linii w danych punkcie w ciągu roku.

Pomiar „Wskaźnika Cząstkowego Kosztów Eksploatacji – Linie” odbywać się będzie w oparciu o wyniki uzyskane w trakcie Pomiarów Gwarancyjnych, prowadzonych oddzielnie dla każdego z Punktów Gwarancyjnych, przy jednoczesnej pracy dwóch Linii z wymaganą wydajnością termicznego przekształcania Odpadów.

Wartość gwarantowaną stanowi „Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji – Linie”, wyliczony zgodnie z następującym wzorem:

Gdzie:

WL – 	Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji - Linie;

j – 	Wskaźnik pozycji danego medium, reagenta, addytywu lub materiału oraz dodatkowych kosztów zgodnie z poniższą Tabelą pt. „Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji – Linie” gwarantowany przez Wykonawcę;

m - 	Liczba pozycji – mediów, reagentów, addytywów i materiałów oraz dodatkowych kosztów – ujętych w poniższej Tabeli pt. „Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji – Linie” gwarantowany przez Wykonawcę;

– 	Zmierzone odpowiednio w Punktach Gwarancyjnych K1, K2, K3 i K4 zużycie medium, reagenta, addytywu, materiału lub dodatkowy koszt określone pod pozycją „j”;

–	Jednostkowa cena zakupu medium, reagenta, addytywu lub materiału oraz jednostkowy koszt określone pod pozycją „j” w poniższej Tabeli pt. „Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji – Linie gwarantowany przez Wykonawcę”.

Tabela 6

Poniższa tabela powinna zostać wypełniona parametrami wyliczonymi przez Wykonawcę:

| Lp. [j] | Opis | Cena jednostkowa | Wartość w punkcie zadanych | Wskaźnik Kosztów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jednostka | Wartość | Jednostka | Wartość w Punktach zadanych | [PLN/Mg odpadów] |
|  |  |  |  |  | K=1 | K=2 | K=3 | K=4 | [4] x (10% x [6] + 10% x [7] + 70% x [8] + 10% x [9]) |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
|  | Energia elektryczna na potrzeby własne (1) | PLN/MWh | 200 | MWh/Mgodpadów |  |  |  |  |  |
|  | Olej opałowy (2) | PLN/kg | 3,00 | kg/Mgodpadów |  |  |  |  |  |
|  | Woda sieciowa | PLN/m3 | 3,00 | m3/Mgodpadów |  |  |  |  |  |
|  | Tlenek wapna CaO | PLN/kg | 0,370 | kg/Mgodpadów |  |  |  |  |  |
|  | Wodorotlenek wapna - Ca(OH)2 | PLN/kg | 0,375 | kg/Mgodpadów |  |  |  |  |  |
|  | Węgiel aktywny | PLN/kg | 5,160 | kg/Mgodpadów |  |  |  |  |  |
|  | Woda amoniakalna (Amoniak 25%) | PLN/kg | 0,570 | kg/Mgodpadów |  |  |  |  |  |
|  | Mocznik – proszek | PLN/kg | 1,460 | kg/Mgodpadów |  |  |  |  |  |
|  | NaOH (33%) | PLN/kg | 0,600 | kg/Mgodpadów |  |  |  |  |  |
|  | HCl (33%) | PLN/kg | 0,350 | kg/Mgodpadów |  |  |  |  |  |
|  | Preparat do uzdatniania wody kotłowej NaOH 33% | PLN/kg | 0,600 | kg/Mgodpadów |  |  |  |  |  |
|  | HCl (33%) | PLN/kg | 0,350 | kg/Mgodpadów |  |  |  |  |  |
|  | Preparat do uzdatniania wody kotłowej Amoniak 25% | PLN/kg | 0,570 | kg/Mgodpadów |  |  |  |  |  |
|  | Ustabilizowane pyły kotłowe, lotne i stałe pozostałości z oczyszczania spalin po zestaleniu | PLN/Mg | 400,0 | Mg/Mgodpadów |  |  |  |  |  |
|  | Ścieki zrzucane do kanalizacji | PLN/m3 | 3,0 | m3/Mgodpadów |  |  |  |  |  |
|  | Wodorosiarczyn sodu 30% | PLN/m3 | 3533,33 | m3/Mgodpadów |  |  |  |  |  |
|  | Podchloryn sodowy | PLN/kg | 3,28 | kg/Mgodpadów |  |  |  |  |  |
|  | Antyskalant | PLN/kg | 27,81 | kg/Mgodpadów |  |  |  |  |  |
|  | Inhibitor korozji | PLN/kg | 32,23 | kg/Mgodpadów |  |  |  |  |  |
|  | Chlorek sodu w pastylkach(3) | PLN/kg | 1,0 | kg/Mgodpadów |  |  |  |  |  |
|  | BIOCYD(3) | PLN/kg | 3,0 | kg/Mgodpadów |  |  |  |  |  |
|  | Hydrex(3) | PLN/kg | 13,0 | kg/Mgodpadów |  |  |  |  |  |
|  | Brenntamer CHW 02(3) | PLN/kg | 14,0 | kg/Mgodpadów |  |  |  |  |  |
|  | Testomat(3) | PLN/szt | 550 | kg/Mgodpadów |  |  |  |  |  |
| Gwarantowany „Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji – Linie” |  |

(1) – 	Zużycie energii elektrycznej mierzone będzie przy normalnej pracy Zakładu (w trakcie Pomiaru Gwarancyjnego podczas badań prowadzonych dla każdego Punktu Gwarancyjnego oddzielnie), przy niepracujących węzłach: Węźle Stabilizowania i Zestalania oraz Węźle Waloryzacji Żużla. Jednostkowe zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne rozumiane jest jako różnica Produkcji Energii Elektrycznej Brutto i Produkcji Energii Elektrycznej Netto w czasie prowadzenia Pomiarów Gwarancyjnych, podzielona przez ilość termicznie przekształconych Odpadów w tym czasie.

W trakcie trwania Pomiarów Gwarancyjnych oświetlenie terenu będzie włączone przez min. 12 godzin w ciągu 24 godzin.

(2) –	Ilość (zużycie) oleju opałowego będzie wyliczana dla wartości opałowej dolnej 42 MJ/kg.

(3)- 	Ceny aktualne nie ujęte w ofercie Wykonawcy

##### Wyliczony Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji - Rozruch Zakładu - (Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji - Rozruch Zakładu)

Gwarantowany Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji – Rozruch Zakładu [PLN/Mg odpadów] stanowi miarę kosztu uruchamiania ZTPO, odniesionego do ilości odpadów planowanych do termicznego przekształcania w Zakładzie w ciągu roku. Wskaźnik ten liczony będzie jako iloraz:

- sumy iloczynów zmierzonego w trakcie Pomiarów Gwarancyjnych zużycia paliwa, ceny jednostkowej paliwa i planowanej ilości rozruchów w ciągu roku oraz

- Nominalnej wydajności rocznej Zakładu, tj. 220 000 Mg/rok.

Tabela 7

Poniższa tabela powinna zostać wypełniona parametrami wyliczonymi przez Wykonawcę:

| Lp. [k] | Opis | Cena | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jednostka | Wartość |  |  |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
|  | Zużycie paliwa pomocniczego (olej opałowy (1)) w trakcie rozruchu zimnego | PLN/kg | 3,00 | kgpaliwa/rozruch |  |
|  | Zużycie paliwa pomocniczego (olej opałowy (1)) w trakcie rozruchu gorącego | PLN/kg | 3,00 | kgpaliwa/rozruch |  |
| Gwarantowany przez Wykonawcę Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji - Rozruch Zakładu [PLN/Mg odpadów] (2) |  |

1) –	Zużycie oleju opałowego winno być podane dla wartości opałowej dolnej oleju 42 MJ/kg

2) -	Gwarantowany Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji – Rozruch Zakładu (wyliczony dla dwóch Linii Termicznego Przekształcania Odpadów) będzie liczony zgodnie ze wzorem (i zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku):

/ 220 000

Gdzie:

WCKE_RZ – 	Gwarantowany przez Wykonawcę ZTPO Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji - Rozruch Zakładu;

a = 2 –	Liczba Linii;

b = 2 –	Zakładana liczba rozruchów zimnych pojedynczej Linii w ciągu roku;

c = 24 –	Zakładana liczba rozruchów gorących pojedynczej Linii w ciągu roku;

– 	Określone przez Wykonawcę ZTPO (na etapie Oferty), a następnie zmierzone w trakcie Pomiarów Gwarancyjnych (na etapie weryfikacji Parametrów Gwarantowanych) zużycie oleju opałowego zgodnie z pozycją w powyższej tabeli odpowiednio dla rozruchu zimnego i gorącego;

C –	Jednostkowa cena zakupu oleju opałowego zgodnie z pozycją w powyższej tabeli – 3,00 PLN/kg;

220 000 –	Wymagana Nominalna wydajność roczna Zakładu [Mg/rok].

##### Wyliczony Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji – Węzeł Waloryzacji Żużla (Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji – Węzeł Waloryzacji Żużla)

Parametr Gwarantowany pn. Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji - Węzeł Waloryzacji będzie wyliczany jako wartość średnia z minimum dwóch prób Węzła trwających każdorazowo 12h i obejmujących cały proces, począwszy od uruchomienia Węzła, po wysprzątanie i wyłączenie Węzła po zakończonej pracy.

Wskaźnik określony będzie jako iloczyn zmierzonego w trakcie Pomiarów Gwarancyjnych zużycia w Węźle mediów, reagentów, addytywów, materiałów lub dodatkowych kosztów oraz ich jednostkowego kosztu zakupu. Przy niedotrzymaniu gwarantowanych parametrów wydajnościowych Węzła Waloryzacji Żużla (zdolność do przetworzenia w Węźle wymaganej ilości żużla) lub jakościowych (ilość pozostałości z Węzła nie nadającej się do wykorzystania gospodarczego), Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji - Węzeł Waloryzacji Żużla zostanie zwiększony o dodatkowe koszty związane z niespełnianiem przez Węzeł Waloryzacji Żużla gwarantowanych parametrów jakościowych lub ilościowych.

Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji – Węzeł Waloryzacji Żużla będzie wyliczany zgodnie ze wzorem:

– w trakcie Pomiarów Gwarancyjnych, gdy zostaną potwierdzone gwarantowane parametry jakościowe i ilościowe Węzła Stabilizowania i Zestalania

lub

– w trakcie Pomiarów Gwarancyjnych, gdy gwarantowane parametry wydajnościowe i jakościowe Węzła Stabilizowania i Zestalania nie zostaną potwierdzone w przypadku gdy Wd > 0

Gdzie:

- Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji – Węzeł Waloryzacji Żużla;

- Składowa podstawowa Wskaźnika Cząstkowego Kosztów Eksploatacji – Węzeł Waloryzacji Żużla;

- Składowa dodatkowa Wskaźnika Cząstkowego Kosztów Eksploatacji – Węzeł Waloryzacji Żużla (dotyczy etapu weryfikacji Parametrów Gwarantowanych).

Składowa podstawowa Wskaźnika Cząstkowego Kosztów Eksploatacji – Węzeł Waloryzacji Żużla wyliczana będzie jako miara kosztu eksploatacji Węzła Waloryzacji Żużla zgodnie ze wzorem:

Gdzie:

– 	Składowa podstawowa Wskaźnika Cząstkowego Kosztów Eksploatacji – Węzeł Waloryzacji Żużla”;

k – 	Wskaźnik pozycji medium, reagenta, addytywu, materiału lub dodatkowego kosztu zgodnie z zamieszczoną poniżej Tabelą pt. Składowa podstawowa Wskaźnika Cząstkowego Kosztów Eksploatacji – Węzeł Waloryzacji Żużla;

Zk – 	Zmierzone w trakcie Pomiarów Gwarancyjnych zużycie medium, reagenta addytywu, materiału lub dodatkowy koszt określone pod pozycją „k” w poniższej Tabeli, przeliczone na Mg żużla na wejściu do Węzła w trakcie pojedynczej próby;

Ck –	Jednostkowa cena zakupu medium, reagenta, addytywu, materiału lub jednostkowy koszt określone pod pozycją „k” w poniższej Tabeli pt. Składowa podstawowa Wskaźnika Cząstkowego Kosztów Eksploatacji – Węzeł Waloryzacji Żużla;

n - 	Liczba pozycji mediów, reagentów, addytywów i materiałów oraz dodatkowych kosztów ujętych w poniższej Tabeli pt. Składowa podstawowa Wskaźnika Cząstkowy Kosztów Eksploatacyjnych – Węzeł Waloryzacji Żużla.

Tabela 8

Poniższa tabela powinna zostać wypełniona parametrami wyliczonymi przez Wykonawcę:

| Lp. [k] | Opis | Cena jednostkowa | Wartość | Wskaźnik Kosztów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jednostka | Wartość | Jednostka | Wartość |  |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 1. | Energia elektryczna na potrzeby własne (1) | PLN/MWh | 200,00 | MWh/Mgżużla |  | [4] x [6] [PLN/Mg żużla] |
| 2. | Woda sieciowa | PLN/m3 | 3,00 | m3/Mgżużla |  | [4] x [6] [PLN/Mg żużla] |
| 3. | Ścieki | PLN/m3 | 3,00 | m3/Mgżużla |  | [4] x [6] [PLN/Mg żużla] |
| Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji - Węzeł Waloryzacji Żużla [PLN/Mg żużla] |  |
| Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji - Węzeł Waloryzacji Żużla [PLN/Mg odpadów] | Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji - Węzeł Waloryzacji Żużla [PLN/Mg żużla] x 25% |

(1) – 	Zużycie energii elektrycznej mierzone ma być na kablu zasilającym rozdzielnię główną Węzła Waloryzacji Żużla.

Składowa dodatkowa Wskaźnika Cząstkowego Kosztów Eksploatacji – Węzeł Waloryzacji Żużla -  zostanie doliczona Pomiarów Gwarancyjnych Parametrów Gwarantowanych (o ile jej wartość wyliczona zgodnie z poniższym wzorem jest większa od zera) i obejmuje ona dodatkowe koszty (poza mediami, reagentami, addytywami i materiałami), jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z ewentualnym niedotrzymaniem Parametrów Gwarantowanych dla Węzła Waloryzacji Żużla.

Składowa dodatkowa Wskaźnika Cząstkowego Kosztów Eksploatacji – Węzeł Waloryzacji Żużla wyliczana jest zgodnie ze wzorem, jeżeli Wg > Wr lub Zr > Zg:

Gdzie:

Wd – 	Składowa dodatkowa Wskaźnika Cząstkowego Kosztów Eksploatacji – Węzeł Waloryzacji Żużla;

Wg– 	Gwarantowana przez Wykonawcę ZTPO Średnia wydajność godzinowa Węzła Waloryzacji Żużla [Mg/h];

Wr – 	Zmierzona w trakcie Pomiarów Gwarancyjnych Średnia wydajność godzinowa Węzła Waloryzacji Żużla [Mg/h];

Zg – 	Gwarantowany przez Wykonawcę ZTPO nieprzekraczalny odsetek strumienia żużla nienadający się do wykorzystania gospodarczego [%];

Zr –	Zmierzony w trakcie trwania Pomiarów Gwarancyjnych odsetek strumienia żużla nienadający się do wykorzystania gospodarczego [%];

3 120 – 	Zakładany czas pracy Węzła w ciągu roku [h/a];

400 – 	Przyjęty koszt deponowania nieprzetworzonego żużla i/lub pozostałości z przetwarzania żużla (w ilości przekraczającej wartość określoną przez Wykonawcę w Ofercie) [PLN/Mg];

220 000 – 	Wymagana Nominalna wydajność roczna Zakładu [Mg/a].

##### Wyliczony Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji - Węzeł Stabilizowania i Zestalania (Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji - Węzeł Stabilizowania i Zestalania)

Parametr Gwarantowany pn. Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji - Węzeł Stabilizowania i Zestalania będzie wyliczany jako wartość średnia z minimum dwóch prób Węzła trwających każdorazowo 8h i obejmujących cały proces, począwszy od uruchomienia Węzła po wysprzątanie i wyłączenie Węzła po zakończonej pracy.

Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji - Węzeł Stabilizowania i Zestalania jest zdefiniowany, jako iloczyn zmierzonego zużycia w Węźle mediów, reagentów, addytywów, materiałów i dodatkowych kosztów oraz ich jednostkowego kosztu zakupu. Przy niedotrzymaniu wymaganych przez Zamawiającego gwarantowanych parametrów wydajnościowych Węzła Stabilizowania i Zestalania (zdolność do przetworzenia wymaganej ilości pyłów kotłowych, lotnych i stałych pozostałości z oczyszczania spalin) lub jakościowych (niemożność deponowania pozostałości po przetworzeniu w Węźle na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne), Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji - Węzeł Stabilizowania i Zestalania zostanie zwiększony o dodatkowe koszty związane z niespełnianiem przez Węzeł parametrów jakościowych lub ilościowych.

Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji - Węzeł Stabilizowania i Zestalania będzie wyliczany zgodnie ze wzorem:

– w trakcie Pomiarów Gwarancyjnych, gdy zostaną potwierdzone gwarantowane parametry jakościowe i ilościowe Węzła Stabilizowania i Zestalania

lub

– w trakcie Pomiarów Gwarancyjnych, gdy gwarantowane parametry wydajnościowe i jakościowe Węzła Stabilizowania i Zestalania nie zostaną potwierdzone w przypadku gdy Wd > 0

Gdzie:

- Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji – Węzeł Stabilizowania i Zestalania;

- Składowa podstawowa Wskaźnika Cząstkowego Kosztów Eksploatacji – Węzeł Stabilizowania i Zestalania;

- Składowa dodatkowa Wskaźnika Cząstkowego Kosztów Eksploatacji – Węzeł Stabilizowania i Zestalania.

Składowa podstawowa Wskaźnika Cząstkowego Kosztów Eksploatacji – Węzeł Stabilizowania i Zestalania wyliczana będzie jako miara kosztów eksploatacji Węzła Stabilizowania i Zestalania zgodnie ze wzorem:

Gdzie:

– 	Składowa podstawowa Wskaźnika Cząstkowego Kosztów Eksploatacji – Węzeł Stabilizowania i Zestalania;

k – 	Wskaźnik pozycji medium, reagenta, addytywu, materiału lub dodatkowego kosztu zgodnie z zamieszczoną poniżej Tabelą pt. Składowa podstawowa Wskaźnika Cząstkowego Kosztów Eksploatacji – Węzeł Stabilizowania i Zestalania;

Zk – 	Zmierzone w trakcie Pomiarów Gwarancyjnych zużycie medium, reagenta addytywu, materiału lub dodatkowy koszt określone pod pozycją „k” w poniższej Tabeli pt. Składowa podstawowa Wskaźnika Cząstkowego Kosztów Eksploatacji – Węzeł Stabilizowania i Zestalania gwarantowanego przez Wykonawcę ZTPO, przeliczone na Mg popiołów kotłowych, lotnych oraz stałych pozostałości z oczyszczania spalin podanych do Węzła w trakcie pojedynczego pomiaru;

Ck –	Jednostkowa cena zakupu medium, reagenta, addytywu, materiału lub jednostkowy koszt określonego pod pozycją „k” w poniższej Tabeli pt. Składowa podstawowa Wskaźnika Cząstkowego Kosztów Eksploatacji – Węzeł Stabilizowania i Zestalania;

n - 	Liczba pozycji mediów, reagentów, addytywów, materiałów i dodatkowych kosztów ujętych w poniższej Tabeli pt. Składowa podstawowa Wskaźnika Cząstkowego Kosztów Eksploatacyjnych – Węzeł Stabilizowania i Zestalania.

Tabela 9

Poniższa tabela powinna zostać wypełniona parametrami wyliczonymi przez Wykonawcę:

| Lp. [k] | Opis | Cena jednostkowa | Wartość | Wskaźnik Kosztów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jednostka | Wartość | [PLN/Mg popiołów] | Wartość | [PLN/Mg popiołów] |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 1. | Koszt jednostkowy energii elektrycznej na potrzeby własne (1) | PLN/MWh | 200,00 | MWh/Mgpopiołów |  | [4] x [6] [PLN/Mg popiołów] |
| 2. | Woda sieciowa | PLN/m3 | 3,00 | m3/Mgpopiołów |  | [4] x [6] [PLN/Mg popiołów] |
| 3. | Ścieki | PLN/m3 | 3,00 | m3/Mgpopiołów |  | [4] x [6] [PLN/Mg popiołów] |
| 5. | Tlenek wapna CaO | PLN/kg | 0,370 | kg/Mgpopiołów |  | [4] x [6] [PLN/Mg popiołów] |
| 6. | Wodorotlenek wapna - Ca(OH)2 | PLN/kg | 0,375 | kg/Mgpopiołów |  | [4] x [6] [PLN/Mg popiołów] |
| 7. | Addytyw do stabilizowania: Kwas wersenowy (C10H16N2O8) | PLN/kg | 43,96 | kg/Mgpopiołów |  | [4] x [6] [PLN/Mg popiołów] |
| 8. | Środek do zestalania: spoiwo hydrauliczne - cement CEM III/A 42.5 R(2) | PLN/kg | 0,28 | kg/Mgpopiołów |  | [4] x [6] [PLN/Mg popiołów] |
| 9. | spoiwo hydrauliczne: cement glinowo – wapniowo Górkal (2) | PLN/kg | 2,6 | kg/Mgpopiołów |  | [4] x [6] [PLN/Mg popiołów] |
| 10. | Dodatek stabilizujący TraceLock(2) | PLN/kg | 450 | kg/Mgpopiołów |  | [4] x [6] [PLN/Mg popiołów] |
| 11. | Dodatek chemiczny nr 1 - siarczan żelaza (II) wilgotny (nazwa handlowa - FESPOL) FeSO₄ * 7H₂O(2) | PLN/kg | 0,85 | kg/Mgpopiołów |  | [4] x [6] [PLN/Mg popiołów] |
| 12. | Dodatek chemiczny nr 2 - siarczek sodu Na₂S(2) | PLN/kg | 3,6 | kg/Mgpopiołów |  | [4] x [6] [PLN/Mg popiołów] |
| Wskaźnik Cząstkowy Kosztów eksploatacji – Węzeł Stabilizowania i Zestalania [PLN/Mg popiołów] |  |
| Wskaźnik Cząstkowy Kosztów eksploatacji – Węzeł Stabilizowania i Zestalania [PLN/Mg odpadów] | Wskaźnik Cząstkowy Kosztów Eksploatacji - Węzeł Stabilizowania i Zestalania [PLN/Mg popiołów] x 5% |

(1) – 	Zużycie energii elektrycznej mierzone będzie na kablu zasilającym rozdzielnię główną Węzła Stabilizowania i Zestalania.

(2)- 	Ceny aktualne nie ujęte w ofercie Wykonawcy

Składowa dodatkowa Wskaźnika Cząstkowego Kosztów Eksploatacji - Węzeł Stabilizowania i Zestalania  może zostać doliczona podczas Parametrów Gwarantowanych (o ile jej wartość wyliczona zgodnie z poniższym wzorem jest większa od zera) i obejmuje dodatkowe koszty (poza mediami, reagentami, addytywami, materiałami), jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z niedotrzymaniem Parametrów Gwarantowanych dla Węzła Stabilizowania i Zestalania.

W sytuacji, gdy parametry produktu po stabilizowaniu i zestaleniu pozwalają na jego deponowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ale nie jest osiągnięta wymagana wydajność Węzła Stabilizowania i Zestalania lub przekroczony jest gwarantowany współczynnik  zwiększenia masy po procesie zestalania, przy czym Wg > Wr lub Zr > Zg , to Składowa dodatkowa Wskaźnika Cząstkowego Kosztów Eksploatacji - Węzeł Stabilizowania i Zestalania będzie wyliczana następująco:

Gdzie:

– 	Składowa dodatkowa Wskaźnika Cząstkowego Kosztów Eksploatacji – Węzeł Stabilizowania i Zestalania;

– 	Gwarantowana przez Wykonawcę ZTPO Średnia wydajność godzinowa Węzła Stabilizowania i Zestalania [Mg/h];

– 	Rzeczywista zmierzona w trakcie Pomiarów Gwarancyjnych Średnia wydajność godzinowa Węzła Stabilizowania i Zestalania [Mg/h];

– 	Gwarantowany nieprzekraczalny współczynnik zwiększenia masy po zestaleniu [%];

–	Rzeczywisty współczynnik zwiększenia masy po zestaleniu [%];

2 080 –	Zakładany czas pracy Węzła w ciągu roku [h/a];

400 –	Przyjęty koszt deponowania ustabilizowanych i zestalonych popiołów kotłowych, pyłów lotnych i stałych pozostałości z oczyszczania spalin (w ilości przekraczającej wartość określoną przez Wykonawcę ZTPO w Ofercie) [PLN/Mg];

1 000 –	Przyjęty koszt deponowania nieustabilizowanych popiołów kotłowych, pyłów lotnych i stałych pozostałości z oczyszczania spalin [PLN/Mg];

220 000 –	Wymagana Nominalna wydajność roczna Zakładu [Mg/a].

W sytuacji, gdy parametry produktu po stabilizowaniu i zestalaniu nie pozwalają na jego deponowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, to Składowa dodatkowa Wskaźnika Cząstkowego Kosztów Eksploatacji - Węzeł Stabilizowania i Zestalania będzie wyliczana następująco:

Gdzie:

– 	Składowa dodatkowa Wskaźnika Cząstkowego Kosztów Eksploatacji – Węzeł Stabilizowania i Zestalania;

– 	Gwarantowana przez Wykonawcę ZTPO Średnia wydajność godzinowa Węzła Stabilizowania i Zestalania [Mg/h];

2 080 – 	Zakładany czas pracy Węzła w ciągu roku [h/a];

1 000 – 	Przyjęty koszt deponowania nieustabilizowanych popiołów kotłowych, pyłów lotnych i stałych pozostałości z oczyszczania spalin [PLN/Mg];

400 – 	Przyjęty koszt deponowania ustabilizowanych i zestalonych popiołów kotłowych, pyłów lotnych i stałych pozostałości z oczyszczania spalin [PLN/Mg];

220 000 –	Wymagana Nominalna wydajność roczna Zakładu [Mg/a].

##### Gwarantowana Dyspozycyjność Zakładu/Linii

Gwarantowana Dyspozycyjność Zakładu / Linii będzie wyliczona przez Wykonawcę zgodnie z założeniami opisanymi w  pkt. 1.2, OPZ na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, a pochodzących z systemów informatycznych ZTPO zainstalowanych przez Wykonawcę ZTPO.

Tabela 10

Poniższa tabela powinna zostać wypełniona parametrami wyliczonymi przez Wykonawcę:

| Lp. | Opis | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dyspozycyjność Zakładu | h/a |  |
|  | Dyspozycyjność Linii 1 | h/a |  |
|  | Dyspozycyjność Linii 2 | h/a |  |

Powyższe Parametry Gwarantowane obliczone zostaną na podstawie danych zapisanych z systemu DCS i CEMS

będą w okresach kolejno następujących po sobie 12-tu miesięcy w Okresie Zgłaszania Wad.

#### Pomierzone pozostałe parametry techniczne (Gwarantowane Parametry Techniczne nieobwarowane Karami Umownymi)

W poniższej tabeli przedstawiono Gwarantowane Parametry Techniczne nieobwarowane Karami Umownymi.

Tabela 11

Poniższa tabela powinna zostać wypełniona parametrami pomierzonymi przez Wykonawcę:

| Lp. | Opis | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ciśnienie nominalne pary przegrzanej na wejściu do Węzła Przetworzenia i Wyprowadzenia Energii. Zamawiający wymaga, aby badania dokumentujące wypełnienie tego parametru gwarancyjnego prowadzone były w ruchu ustalonym, przy nominalnym obciążeniu rusztów i kotła w czterech punktach gwarancyjnych wskazanych na wykresie 1 przy uwzględnieniu krzywych korekcyjnych. Pomiary przeprowadzone zostaną przy pomocy aparatury obiektowej. Mierzone parametry cieplne kotłów będą rejestrowane przy pomocy systemu archiwizującego w czasie każdego pomiaru parametrów pracy kotłów. | bar |  |
|  | Temperatura pary przegrzanej na wejściu do Węzła Przetworzenia i Wyprowadzenia Energii. Zamawiający wymaga, aby badania dokumentujące wypełnienie tego parametru gwarancyjnego prowadzone były w ruchu ustalonym, przy nominalnym obciążeniu rusztów i kotła w czterech punktach gwarancyjnych wskazanych na wykresie 1 przy uwzględnieniu krzywych korekcyjnych. Pomiary przeprowadzone zostaną przy pomocy aparatury obiektowej. Mierzone parametry cieplne kotłów będą rejestrowane przy pomocy systemu archiwizującego w czasie każdego pomiaru parametrów pracy kotłów. | °C |  |
|  | Drgania mierzone na obudowie łożyska. Prędkość drgań mierzonych w kierunku promieniowym na obudowie łożysk TP. Sposób przeprowadzenia pomiarów i terminologia zgodne z normami PN-85/B-02170, PN-88/B-02171 i PN-ISO-10816. | mm/s |  |
|  | Drgania wału Wielkość drgań wału turbiny parowej TP, mierzona jako podwójna amplituda przemieszczenia wału w stosunku do obudowy łożyska. Sposób przeprowadzenia pomiarów i terminologia zgodnie z normą ISO 7919-1. | μm p-p |  |
|  | Sprawność cieplna 2 szt. kotłów Sposób przeprowadzenia pomiarów i terminologia zgodne z normą PN-EN 12952-15:2006. | % |  |
|  | Wydajność pojedynczego chwytaka łupinowego | Mg/h |  |
|  | Żywotność tkanin filtracyjnych w filtrze tkaninowym w Węźle Oczyszczania Spalin | miesiąc |  |
|  | Żywotność wymurówki paleniska (pieca) | miesiąc |  |
|  | Żywotność części ciśnieniowej kotła | miesiąc |  |
|  | Żywotność rusztu | miesiąc |  |
|  | Minimalna Wydajność Godzinowa Linii | Mgodpadów/h |  |
|  | Wahania temperatury pary świeżej (z uwzględnieniem wymagań producenta turbiny) | % |  |
|  | Wahania ciśnienia pary świeżej (z uwzględnieniem wymagań producenta turbiny) | % |  |
|  | Stopień niezawodności uruchamiania palników rozruchowo-wspomagających | % |  |
|  | Jakość wody zasilającej zgodnie z normą PN-EN 12952-12:2006 Kotły wodnorurkowe i urządzenia pomocnicze. Część 12: Wymagania dotyczące jakości wody zasilającej i kotłowej. Tabela 1.Przewodność elektryczna w temp. 20 st. C po usunięciu NH3 i C02 Zawartość krzemionki (Si02) Zawartość sodu i potasu (Na+K) Zawartość substancji organicznych (TOC, DOC) Zawartość żelaza (Fe) Zawartość miedzi (Cu) | - |  |
|  | Izolacja termiczna ścian membranowych kotła zapewniająca, że temperatura płaszcza nie będzie wyższa od temperatury otoczenia o więcej niż 20°C, jednak nie wyższa niż 50°C | - |  |

#### Pomierzone pozostałe parametry techniczne.

Tabela 12

Poniższa tabela powinna zostać wypełniona parametrami pomierzonymi przez Wykonawcę:

| Lp. | Opis | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Współczynnik efektywności energetycznej - obliczenia zgodnie wg formuły podanej w Załączniku II dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów | - |  |
|  | Spełnienie warunku kogeneracji wysokosprawnej PES | % |  |

## Opracowanie wyników

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wyników przeprowadzonych Pomiarów Gwarancyjnych w formie raportów zawierających wszystkie protokoły z badań, pomiarów, analiz itp. Raporty zostaną opracowane i wydrukowane w 4 egzemplarzach oraz złożone zostaną w formie elektronicznej na płycie CD – pliki w formacie .pdf oraz edytowalnym .doc. Raporty zostaną opracowany i przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej w terminach wskazanych w pkt 2.1. OPZ w celu zapoznania się, weryfikacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie maksymalnym 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania raportu wniesie uwagi lub dokona jego zatwierdzenia. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego do raportu uwag, wniosków Wykonawca w terminie do 3 dni kalendarzowych dokona stosownych korekt/uzupełnień. Zamawiający zobowiązany jest w terminie kolejnych 3 dni kalendarzowych odnieść się do korekt dokonanych przez Wykonawcę.

Przez zatwierdzenie raportu Zamawiający rozumie sprawdzenie pod kątem formalnym poprawności przedłożonego raportu oraz sprawdzenie zakresu i sposobu przeprowadzenia przez Wykonawcę badań. Zamawiający nie będzie kwestionował wyników merytorycznych badań pod warunkiem zachowania wszystkich wymagań związanych ze sposobem ich przeprowadzenia określonym w niniejszej umowie i załącznikach.

Załącznik nr 1 do OPZ

Lokalizacje punktów pomiarowych w stosunku do Zakładu Termicznego Przekształcania

Odpadów  (instalacji ZTPO) przedstawiono w formie graficznej na rysunku nr 1.

Rysunek 1. Lokalizacja punktów pomiarowych.

Załącznik nr 2 do SIWZ

# ........................................

(miejscowość i data)

...................................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców)

REGON: ........................................

NIP: ..............................................

FAX: …………………………….

Mail: …………………………….

## FORMULARZ OFERTOWY

Do: Krakowski Holding Komunalny

Spółka Akcyjna w Krakowie

ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

Sprawa nr:  KHK/ZP/PN/1/2017

Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przeprowadzenie pomiarów gwarancyjnych na koniec Okresu Zgłaszania Wad w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie o następującej treści:

1

      - Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzeniem:

    - Dot. podstawowego zakresu zamówienia:

- Za przeprowadzenie badań parametru o którym mowa w pkt 2.3.2.4.6. OPZ:

……………………………………………………… zł brutto (słownie: ……………………………….)

- Za przeprowadzenie badań parametru o którym mowa w pkt 2.3.2.4.9. OPZ:

……………………………………………………… zł brutto (słownie: ……………………………….)

- Za przeprowadzenie badań pozostałych parametrów parametru poza wskazanymi w pkt a) i b)

……………………………………………………… zł brutto (słownie: ……………………………….)

    - Dot. rozszerzonego zakresu zamówienia objętego prawem opcji:

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu uprawnienia dotyczącego rozszerzenia zakresu zamówienia w sposób określony w pkt. 3.3. SIWZ, deklarujemy wykonanie rozszerzonego zakresu zamówienia za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w pkt 1.c) Formularza ofertowego.

2

- Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru oferty, gwarantujemy niezmienność ceny przez okres obowiązywania umowy.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, iż zamierzam(y)/nie zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia (wypełnić o ile dotyczy):

| l.p. | Nazwa części (elementu) zamówienia | Nazwa firmy podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

- Integralną część złożonej oferty stanowią następujące dokumenty: ……………………………

- Wadium wpłacone w pieniądzu należy zwrócić na konto nr.:………………………………………

- Osoba umocowana do kontaktów z zamawiającym: ……………… tel.: …………………mail: ……………..

# ………………………………

# Podpis i data

Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA

zawarta w dniu …………………………………  pomiędzy:

Krakowskim Holdingiem Komunalnym Spółką Akcyjną w Krakowie, z siedzibą pod adresem ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006301, posiadającą NIP: 679-18-62-817, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 293 740 000 zł w całości opłaconym, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

a

………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Mając na uwadze fakt, że:

- Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.),

- osoby reprezentujące Strony mają stosowne umocowania, aby zaciągnąć zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy,

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę Pomiarów Gwarancyjnych w przejętym do eksploatacji w dniu 27.06.2016 r. Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (dalej: ZTPO) w zakresie i w sposób określony w załączniku nr 1 do Umowy – Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ).

- Wykonawca będzie wykonywać zamówienie przy pomocy osób posiadających odpowiednie do zakresu obowiązków kwalifikacje.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w trakcie realizacji umowy kontroli sposobu wykonywania badań. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli (także w zakresie powierzonym do wykonania podwykonawcom), w szczególności ma przedstawić wszelkie niezbędne dokumenty w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od żądania Zamawiającego lub innym uzgodnionym przez Strony.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i zasadami, przy dołożeniu najwyższej staranności.

- Zamówienie z prawem opcji:  Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia, w ten sposób, że w przypadku kiedy wyliczona wartość opałowa odpadów wykorzystywanych podczas próby spalania (pkt 2.3.1. OPZ) będzie poza wskazanym tam zakresem, na jego żądanie badania zostaną w całości powtórzone, za wyjątkiem badań określonych w pkt. 2.3.2.4.6. i pkt. 2.3.2.4.9. OPZ. Zamawiający będzie wówczas uprawniony do złożenia w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia pierwszego raportu z badań oświadczenia woli w przedmiocie rozszerzenia zakresu zamówienia polegającego na powtórzeniu tych badań,  na warunkach i w terminach określonych w SIWZ i załącznikach. Terminy realizacji rozszerzonego zakresu zamówienia liczone będą zgodnie z postanowieniami pkt 4 SIWZ (z wyłączeniem terminu określonego w pkt. 4.1 SIWZ) odpowiednio od dnia złożenia pisemnego oświadczenia woli przez Zamawiającego w tym zakresie.

- W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia o którym mowa w ust. 5 pozostałe zapisy niniejszej umowy stosuje się odpowiednio również do rozszerzonego zakresu zamówienia objętego prawem opcji.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy

- Umowa wchodzi w życie  od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia realizacji zamówienia .

- Przez zakończenie realizacji zamówienia uznaje się zatwierdzenie przez Zamawiającego dwóch raportów z przeprowadzonych Pomiarów Gwarancyjnych, chyba, że Zamawiający w terminie określonym w §1 ust. 5 skorzysta z przysługującej mu możliwości rozszerzenia zakresu zamówienia. W takiej sytuacji za zakończenie realizacji zamówienia uznaje się zatwierdzenie przez Zamawiającego raportu z przeprowadzonych powtórnych Pomiarów Gwarancyjnych.

- Przez zatwierdzenie raportu Zamawiający rozumie sprawdzenie pod kątem formalnym jego poprawności oraz sprawdzenie zakresu i sposobu przeprowadzenia przez Wykonawcę badań. Zamawiający nie będzie kwestionował wyników merytorycznych badań pod warunkiem zachowania wszystkich wymagań związanych ze sposobem ich przeprowadzenia określonym w niniejszej umowie i załącznikach.

- Pomiary Gwarancyjne będą wykonywane zgodnie z Programem Pomiarów Gwarancyjnych zatwierdzonym przez Zamawiającego. Program Pomiarów Gwarancyjnych zostanie opracowany przez Wykonawcę na podstawie wytycznych Zamawiającego zawartych w OPZ i uzgodnień w trakcie realizacji umowy. Program Pomiarów Gwarancyjnych zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Zamawiającemu nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i nie później niż 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Pomiarów Gwarancyjnych.

§ 3

Organizacja i odpowiedzialność

# Wykonawca w ramach realizacji umowy jest zobowiązany:

- prowadzić pomiary zgodnie z terminami określonymi w Programie Pomiarów Gwarancyjnych;

- zapewnić wszelki niezbędny do realizacji umowy sprzęt, materiały oraz osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, chyba że w umowie wyraźnie wskazano, iż zapewni je Zamawiający;

- wykonywać badania, opracowywać ich wyniki oraz sporządzić raport w języku polskim lub z załączeniem stosownych tłumaczeń, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia, w 4 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD – pliki w formacie .pdf ora edytowalnym .doc.

- wykonywać przedmiot umowy z najwyższą starannością, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, przywołanymi w umowie normami, wymogami wynikającymi z akredytacji;

- zachować w poufności wszelkie informacje, jakie może uzyskać w związku z realizacją umowy.

# Zamawiający jest zobowiązany zapewnić w uzgodnionym z Wykonawcą terminie dostęp do ZTPO – w takim zakresie, jaki będzie niezbędny do realizacji umowy.

# Potwierdzenie odbioru raportu lub zgłoszenie do niego zastrzeżeń będzie dokonane w formie pisemnej.

§ 4

Wynagrodzenie

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……………………….. (słownie: ………….. zł) brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy. W przypadku rozszerzenia zakresu zamówienia zgodnie z postanowieniami §1 ust. 5 i 6 Zamawiający zapłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie w wysokości: ……………………. (słownie …………..zł) za wykonanie rozszerzonego zakresu zamówienia.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji zamówienia.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………….., Bank …………………………., w terminie do 21 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury. Za termin płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 5

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- w przypadku zwłoki Wykonawcy w prowadzeniu Pomiarów Gwarancyjnych w stosunku do terminów określonych w Programie Pomiarów Gwarancyjnych – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. zd. 1  za każdy dzień zwłoki liczony oddzielnie dla każdego z badanych Parametrów;

- w przypadku zwłoki w realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 w zw. ust. 2 - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 zd.1 za każdy dzień zwłoki.

- Łączna wysokość kar wskazanych w ust. 1 nie przekroczy 10% wartości wskazanej w § 4 ust. 1. zd.1

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wskazanej w § 4 ust. 1. zd.1.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość należnych kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

§ 6

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach ogólnych oraz w przypadku:

- gdy wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne lub Wykonawca zawiesi działalność;

- gdy naliczone Wykonawcy kary umowne osiągną pułap określony w § 5 ust. 2;

- zwłoki w prowadzeniu Pomiarów Gwarancyjnych dla któregokolwiek z parametrów, w stosunku do terminów określonych w Programie Pomiarów Gwarancyjnych trwającej dłużej niż 5 dni,

- zwłoki w realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 i 2 trwającej dłużej niż 5 dni,

- wykonywania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z umową, pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do prawidłowego wykonywania umowy i wyznaczenia mu dodatkowego terminu wynoszącego co najmniej 7 dni.

- Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku niezapewnienia przez Zamawiającego dostęp do ZTPO w termie uzgodnionym między stronami.

- Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach, o których stanowi ust. 1 i 2 nastąpi w ciągu 30 dni od dnia, w którym powstała przyczyna odstąpienia.

- Wykonawcy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu zwrotu nakładów poniesionych z tytułu realizacji umowy ani z tytułu utraconego wynagrodzenia. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za badania wykonane i odebrane do momentu odstąpienia.

§ 7

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w umowie.

- Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach:

- w przypadku zmian w przepisach prawa, uchwalonych po terminie składania ofert, a mających wpływ na sposób lub termin wykonania umowy (w tym także – aktualizacji norm wynikających z umowy, ogłoszenia nowych norm związanych z przedmiotem umowy)

– w tej sytuacji Wykonawca przedstawi dokument obrazujący wpływ zmian prawa na zakres prac (wraz z potwierdzającymi go dowodami), a Strony dokonają uzgodnienia w zakresie terminu wykonania oraz wynagrodzenia ;

- w przypadku konieczności zrealizowania umowy w sposób inny niż przewidziano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem umowy w całości lub części 
– w tej sytuacji terminy i wysokość wynagrodzenia mogą ulec zmianie tylko w przypadku, gdyby pierwotnie proponowane rozwiązanie zostało wskazane w umowie;

- zaistnienia siły wyższej.

§ 8

Kontakty

- Z ramienia Wykonawcy realizację zamówienia będzie nadzorował:

……………….., (tel. …………………, e-mail ………………………..)

- Z ramienia Zamawiającego realizację zamówienia będzie nadzorował:

…………………. (tel. …………………, e-mail ………………………..).

- Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2. O dokonaniu zmiany Strony powiadamiają się na piśmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

§ 8a

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

      - Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……………. zł (słownie …………………… gr) w formie: …………………….

      - Jeżeli w zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach Umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca jest zobowiązany – przed podpisaniem każdego aneksu do Umowy – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach Umowy bądź akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie.

      - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, w przypadku wydłużenia okresu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem stosownego aneksu lub (w przypadku gdy zmiana nie następuje na podstawie aneksu) najpóźniej w terminie 28 dni przed upływem ważności zabezpieczenia wnieść zabezpieczenie w pieniądzu lub dostarczyć aneks przedłużający okres ważności obowiązywania zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres pod rygorem realizacji przez Zamawiającego uprawnień wynikających z zabezpieczenia.

      - W razie uchybienia zobowiązaniom opisanym w ust. 2 lub 3 Zamawiający uprawniony będzie do żądania wypłaty przez gwaranta (poręczyciela) kwoty zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu.

      - Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zmian wynikających z ust. 2 i 3 obciążają Wykonawcę.

      - Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia uznania zamówienia za należycie wykonane.

§ 9

Postanowienia końcowe

- Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem całkowicie niezależnym od Zamawiającego oraz Wykonawcy ZTPO: POSCO Engineering & Construction Co., Ltd. z siedzibą w: 568–1, Geoedong–Ddong, Nam–Ggu, Pohang, Gyeongsangbuk-do, 790–704, Korea. W przypadku ujawnienia okoliczności wskazujących na powiązanie Wykonawcy z Zamawiającym lub Wykonawcą ZTPO, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia ujawnienia tych okoliczności oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej zgodnie z  § 5 ust. 3.

- Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej umowy, będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.

- Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca	Zamawiający

# Text boxes

Linia

WPiWE

Dysp. Linii

czas

- praca

- gotowość

- dyspozycyjność

- niedyspozycyjność

Linia 1

Linia 2

Zakład

czas

- praca

- gotowość

- niedyspozycyjność

- dyspozycyjność